连环表复〔2022〕X号

关于对连云港金叶科技产业发展有限公司

连云港市赣榆（柘汪）紫菜初加工废水处理

中心环境影响报告表的批复

连云港金叶科技产业发展有限公司：

你公司报送的《连云港金叶科技产业发展有限公司连云港市赣榆（柘汪）紫菜初加工废水处理中心环境影响报告表》（项目代码：2105-320757-89-01-833563，以下简称《报告表》）收悉，经研究，批复如下：

- 项目位于连云港市赣榆区柘汪镇 228 国道北侧，项目总投资为6559.12万元，环保投资为6559.12万元，占地面积16900平方米，项目污水站建设总规模为 25000m3 /d（10000 m3 /d 海水废水处理能力+15000 m3 /d 淡水废水预处理能力），其中海水废水经处理达标后直接排入石羊河，淡水废水经预处理后达园区污水厂接管标准接管处理。工程主要建设：粗格栅及进水泵房；平流沉砂池及调节池；1#、2#、3#混凝沉淀池；1#、2#转盘滤池；中间提升泵房；催化氧化池；芬顿反应池；粉碳投加池；接触消毒池及尾水泵房；污泥浓缩池；除臭设施；污泥脱水机房；变配电室；鼓风机房；加药间等。项目用于处理连云港金叶科技产业发展有限公司厂区的紫菜初加工清洗废水。

你公司在未报批环境影响评价报告表的情况下，擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定，连云港市生态环境局依法下达了行政处罚决定书（连赣环行罚字〔2022〕22号）。你公司应深刻吸取教训，在今后项目建设和管理中应严格遵守环保法律法规。

根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，从生态环境角度考虑，我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，并须着重落实以下各项工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设备，优化工程设计，合理布局，实施高效环境管理，提高资源合理配置和循环利用水平，实行清洁生产，最大限度减少污染物产生量和排放量。

（二）加强废水污染防治。按“清污分流、雨污分流”原则设计、完善给排水系统。项目淡水废水经污水站预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 中 B 级标准后进入连云港赣榆云通水务有限公司集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 一级 A 标准，处理达标后排入无名河；海水废水经污水站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级 A 标准后排入石羊河，后入海。

（三）加强废气污染防治。严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施，确保废气的处理效率及排气筒高度达到《报告表》提出的要求。项目共新建排气筒1根。项目废水处理单元（提升泵房、调节池、混凝沉淀池、催化氧化、污泥浓缩、脱水机房、污泥暂存库）产生的恶臭气体进行加盖密闭负压收集后，采用喷淋法除臭工艺处理后通过1 根 20m 高排气筒达标排放。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织排放标准及表1厂界二级标准。

（四）加强噪声污染防治。项目运营期产生的噪声主要来源于机器运转，须选用低噪设备，切实落实环评中提出的减振、隔声、消声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）落实固废的规范堆放和安全处置措施。应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集、处置和综合利用措施。危险废物化验室废液应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理手续。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单等相关文件要求。

（六）加强设备运行及环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

（七）对环境治理设施开展安全风险识别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（八）根据《报告表》要求，项目以污水站为边界设置100m卫生防护距离。该范围内目前无环境敏感目标，今后该范围内亦不得新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

（九）污染物排放总量按照规定程序落实到位，是作为项目投入运行的前提条件之一。本项目总量控制指标为：

（1）大气污染物：NH3 ：0.0078t/a，H2S：0.0121t/a。

（2）水污染物：

海水废水直排外环境量：1193868 m3/a，COD 59.7 t/a，BOD5 11.9t/a，SS 11.9t/a，氨氮5.97t/a，总磷0.6 t/a，总氮18t/a；

淡水废水量（接管量/外排量）：

1800000m3/a，COD900/90t/a，BOD5630/18t/a，SS540 /18t/a，氨氮27/9 t/a，总磷14.4/0.9t/a，总氮45/27t/a。

（3）固废：全部综合利用或规范处置。

（十）按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

四、项目建设和运行期间的环境现场监督管理工作由连云港市赣榆生态环境局负责。

五、项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证或者填报排污登记表，未取得排污许可证或者填报排污登记的，不得排放污染物。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

连云港市生态环境局

2022年7月X日

抄送：连云港市赣榆生态环境局，连云港市赣榆区应急管理局，江苏智盛环境科技有限公司。