- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 废水废气环保提升改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏地浦科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏庆方 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 吴昊 |  |  |  |
| 通讯地址 | 连云港市灌南县堆沟港镇纬三路与经八路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18360393698 |  |  |  | 传真 |  |  |  | - |  | 邮政编码 |  | 223500 |
| 建设地点 | 灌南县堆沟港镇化学工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 连云港灌南县经信委 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-320724-77-03-618439 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  |  | N7721水污染治理/N7722大气污染治理 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 2683.8 |  |  |  |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  |  | - |
| 总投资 (万元) | 200 |  |  | 其中：环保投资(万元) |  |  |  |  | 135 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 67.5% |
| 评价经费 (万元) | - |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年2月 |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： - 原辅材料： 项目主要原辅料详见表1-3。 2、主要设备： 新增活性炭过滤罐等，详见1-4。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) |  | - |  |  |  | 柴油(吨/年) |  |  |  |  |  | - |  |
| 电(度/年) |  | 113万 |  |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  |  |  |  | - |  |
| 燃煤(吨/年) |  | - |  |  |  | 其 它 |  |  |  |  |  | - |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 提升改造后复产项目废水量为6020m3/a，本项目污水站增加一套1t/h的活性炭吸附装置进行末端保护，不改变原有废水处理工艺，对废水进行深度处理，进一步降低各特征污染物浓度达到园区污水厂接管标准后，进园区污水厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 江苏地浦科技股份有限公司原名连云港地浦化工有限公司，厂址位于江苏连云港化工产业园，总占地面积58696m2，主要从事精细化工产品的生产、销售。 公司一期《连云港地浦化工有限公司6000t/a硫化黑、600t/a 2-氨基-4-硝基苯酚项目环境影响报告书》于2006年2月通过连云港市环保局审批（连环发[2006]35号），并于2007年11月通过连云港市环保护局“三同时”竣工环保验收（环验[07]28号），由于2-氨基-4硝基苯酚产品市场不景气，企业于2010年3月拆除该产品的生产线。 公司二期《连云港地浦化工有限公司年产17000吨2,4-二硝基氯苯、10000吨硫化黑、5000 吨液体硫化黑技改项目环境影响报告书》于2009年9月通过连云港市环保局审批（连环发[2009]308号）。企业实际生产过程对2,4-二硝基氯苯生产过程中产生的废硫酸进行蒸馏后回用于生产工序，不需委外进行处理，因此2012年8月编制了《连云港地浦化工有限公司年产 17000吨2,4－二硝基氯苯、10000吨硫化黑生产线、5000吨液体硫化黑技改项目环境影响修编报告》，该修编报告于2012年9月取得了连云港市环境保护局的批复（连环表复[2012]38）；企业在实际建设过程中增加了煤气发生炉制备煤气作为燃料，因此企业于2013年3月编制《连云港地浦化工有限公司年产17000吨2,4-二硝基氯苯、10000吨硫化黑、5000吨液体硫化黑技改项目环境影响补充报告（煤气发生站）》（以下简称《煤气发生站》），该补充报告于2013年6月通过灌南县环保局审批（灌环发[2013]50号）。其中项目修编报告以及煤气发生站项目于2013年6月通过灌南县环保局“三同时”竣工环保验收，年产17000吨2,4-二硝基氯苯于2013年6月通过连云港市环保护局“三同时”竣工环保验收（连环验[2013]12号）。由于硫化黑产品市场不景气，因此企业决定不再建设一期6000t/a硫化黑，二期硫化黑10000t/a、液体硫化黑5000t/a。 由于园区天然气管网已建成，企业将硫酸浓缩炉的燃料由煤气改为天然气，因此企业于2019年1月编制《硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目》环境影响报告表，该报告表于2019年1月通过连云港市环保局审批（连环表复[2019]4号）。目前在建。 为满足越来越严格的环保形势，确保地铺科技厂区废气、废水达标排放，地铺科技拟对已 建“年产17000吨2,4-二硝基氯苯项目”的环保治理设施进行提升改造，企业委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《江苏地浦科技股份有限公司废气治理提升改造设计方案》和《江苏地浦科技股份有限公司废水治理提升改造设计方案》已经过专家评审并修改完善，因此本报告根据企业提供的废气废水设计方案，针对上述年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品生产线开展评价。 综上所述，本项目主要为废气、废水处理工程提升改造，且项目现已获得连云港灌南县行政审批局的备案，备案号为2019-320724-77-03-618439。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订）及《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》（环发[2007]111号）有关规定，经查询，本项目符合《关于加快节能减排投资项目环境影响评价审批工作的通知》中“二、以改善环境和资源节约综合利用为主要内容的项目，其主要污染物排放总量减少且符合地方环保部门核定的污染物总量控制指标的，可直接编写环境影响报告表，按规定程序报批”，项目需编制环境影响报告表，为此江苏地浦科技股份有限公司委托江苏拓孚工程设计研究有限公司承担废气废水环保提升改造项目环境影响报告表的编制工作，江苏拓孚工程设计研究有限公司经过现场勘察及工程分析，依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》和《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求（试行）》（2005年5月）的要求，编制了江苏地浦科技股份有限公司废气废水环保提升改造项目的环境影响评价报告表。对项目产生的污染和对环境的影响进行分析，从环境保护角度评估项目建设的可行性。 2、项目建设情况 项目名称：废水废气环保提升改造项目； 建设单位：江苏地浦科技股份有限公司； 项目投资：200万元； 建设地点：灌南县堆沟港镇连云港化工产业园江苏地浦科技股份有限公司企业内，北纬N34°23′54.6″，东经E119°46′18.12″ 建设规模及内容：本次针对厂区废水废气环保提升改造。具体如下： ⑴废气处理装置提升改造 ①针对二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品硝化工段废气处理装置进行提升改造，新增一级旋板式冷凝器、一级活性炭吸附，增加一级旋板式冷凝器为了提高原料冷凝效率，同时减少末端活性炭用量。改造后废气处理装置为“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附”。改造具体内容见表1-1。 ②原环评将萃取、预水洗工段废气作为无组织废气，本次改造后将萃取、预水洗工段废气接入硝化工段废气处理装置“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级用碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放。 ③2,4-二硝基氯苯成品罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐原环评考虑为无组织废气，本次废气提升改造后，2,4-二硝基氯苯储罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐废气经“一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用活性炭吸附装置）。 ④拟将危险固废仓库废气收集后引至硝化工段废气处理装置“三级用碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用三级用碱液吸收+活性炭吸附装置）。 ⑤废酸回收工段蒸馏废气处理装置进行提升改造，新增二级碱液吸收。改造后废气处理装置为“四级用碱液吸收”处理后经2#20m排气筒排放。 ⑥拟对污水站调节池、收集池、水解酸化池、污泥池等产生恶臭气体的部位加盖密闭收集后引至废酸回收工段“四级碱吸收”装置处理后经2#20m排气筒排放（和废酸回收工段共用四级碱吸收装置）。 ⑦配套废气自动化改造：二硝尾气碱自动加药；硫酸尾气碱自动加料。 ⑵废水提升改造 ①将企业污水站现有三个高盐高浓废水收集池中两个改造为二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品工艺废水收集池、pH调节池，将2,4-二硝基氯苯产品二硝车间工艺废水（W1-1、W1-2、W2-1、W2-2）及硫酸负压水经收集后进入pH调节池进行中和处理后进入5t/h的MVR进行蒸发析盐,蒸发析盐冷凝水全部会用于本产品，不得外排。根据企业提供资料，蒸发析盐残液主要为2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯等回用于硝化工段，不影响产品质量。蒸发析盐废盐收集后委托有资质单位处置。改造具体内容见表1-2。 ②污水站增加一套1t/h的活性炭吸附装置进行末端保护，不改变原有废水处理工艺，对废水进行深度处理，进一步降低各特征污染物浓度。 ③对厂区雨水收集系统进行改造，包括对雨水沟渠盖板规范化设置，雨水明渠防渗处理，同时将初期雨水收集池及雨水总排口手动阀门为自动阀门，以便降雨及产生事故水时可及时地进行远程操控，实现对初期雨水精准管控。 表1-1 废气处理工程提升改造 序号; 生产线; 工序; 废气成分; 现有废气处理工程; 改造后废气处理工程; 原因. 1; 2,4-二硝基氯苯产线; 硝化工序; 氮氧化物、硫酸雾; 套管冷凝+二级水吸收+三级碱吸收 +1#20m高排气筒高空排放; 一级旋板式冷凝+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m高排气筒高空排放; 提高原料冷凝效率，减少废活性炭量. 2; 萃取; 对硝基氯苯、氯苯等; 无组织; 根据环保管理部门要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 3; 预水洗; 氮氧化物; 无组织. 4; 罐区; 2,4-二硝基氯苯储罐、对硝基氯苯储罐、氯苯储罐; 2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯、氯苯; 无组织; 一级活性炭吸附+1#20m高排气筒高空排放（和硝化工序共用）. 5; 危废仓库; 危废仓库废气; 氯苯、硫酸雾、VOCs; 无组织; 三级碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m高排气筒高空排放（和硝化工序共用）. 6; 废酸回收工段; 蒸馏工序; 氮氧化物、硫酸雾、2,4-二硝基氯苯、氯苯等; 二级碱吸收+2#20m高排气筒高空排放; 四级碱吸收+2#20m高排气筒高空排放; 在将污水站废气接入后，因装置处理能力较小，不能满足处理要求。. 7; 污水站; 污水站废气; 氨、硫化氢、氯苯、VOCs; 无组织; 四级碱吸收+2#20m高排气筒高空排放（利用废酸回收工段废气处理装置）; 根据环保管理部门要求，企业对无组织废气进行收集处理后高空排放，减少污染物的排放量，降低对环境的污染。. 8; -; 废气自动化改造; -; -; 二硝尾气碱自动加药；硫酸尾气碱自动加料; 提高废气治理设施自动化水平. 表1-2 废水处理工程提升改造 序号; 废水; 现有废水处理工程; 改造后废水处理工程; 原因. 1; W1-1、W1-2、W2-1、W2-2、硫酸负压水; 全部回用于硫化黑生产，不得外排；但是目前硫化黑生产线停产; 将企业污水站现有三个高盐高浓废水收集池中中两个改造为2,4-二硝基氯苯产品工艺废水收集池、pH调节池; 为满足越来越严格的环保形势，确保地 浦科技废水中氯苯、对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯等特征因子达到园区接管标准。. 2; 车间、地面冲洗废水，初期雨水，生活污水、蒸发析盐冷凝水; 调节+铁碳微电解+芬顿氧化+中和沉淀；生化处理：生化调节+水解酸化+接触氧化工艺+二沉池+混凝沉淀; 调节+铁碳微电解+芬顿氧化+中和沉淀；生化处理：生化调节+水解酸化+接触氧化工艺+二沉池+混凝沉淀+活性炭吸附. 3; 初期雨水; 部分雨水沟未设置盖板；雨水明渠防渗措施不到位；部分雨水沟内有杂物及污泥沉积，影响雨水有效输送，应疏通雨水明渠；初期及后期雨水闸口开关手动控制。; 雨水沟渠盖板规范化设置，雨水明渠防渗处理，同时将初期雨水收集池及雨水总排口手动阀门为自动阀门，以便降雨及产生事故水时可及时地进行远程操控; 实现对初期雨水精准管控. 3、主要原辅料消耗 本项目主要原辅材料为液碱、活性炭等，具体见表1-3。 表1-3 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量（t/a）. 1; 30%氢氧化钠; 300. 2; 活性炭; 30. 3; PAM; 0.5. 4; PAC; 3. 5; 30%H2O2; 165. 6; 铁粉; 2.1. 4、主要设备 本改建项目污水处理站主要设备详见表1-4。 表1-4 新建污水站设备一览表 序号; 名称; 型号，规格; 单位; 数量; 备注. 1; 活性炭过滤罐; φ1500×2000; 台; 3; 新增. 2; 中间水罐; φ2000×2000; 套; 1; 新增. 3; 污水提升泵; WL2120-240，Q=10m3/h H=8m，N=0.75kW; 台; 2; 新增. 4; 液位计; -; 套; 1; 新增. 5; 管道、管件、配电; -; 套; 1; 新增. 6; 蒸发析盐装置; 5000L; 台; 2; 利用现有. 5、公用及辅助工程 项目公用工程情况见表1-5。 表1-5 公用工程表 类别; 主要设备名称; 备注. 公用工程; 供水; 本身无新增新鲜水用量; 利用园区供水系统. 排水; 本身无新增排水; 污水站处理达标后的废水排入园区污水处理厂. 供热; 本项目MVR装置蒸汽用量2000t/a; 利用园区集中供热. 供电; 本项目用电量113万kwh。; 利用园区供电系统. 贮运; 污水处理用药剂利用现有储罐和仓库; 利用现有. 环保工程; 废气处理; 2,4-二硝基氯苯产品硝化工段、萃取、预水洗废气经“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放；储罐废气经“一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）；危废仓库废气经“三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）；废酸 回收工段废气经“四级碱液吸收”处理后经2#20m排气筒排放；污水站废气经“四级碱吸收”处理后经2#20m高排气筒高空排放（利用废酸回收工段废气处理装置）。; 废气达标排放. 废水处理; 利用现有污水站处理能力300t/d; 项目废水达接管标准，进园区污水厂进一步处理. 固废处理; 废活性炭委托焚烧处理，废盐由有资质单位处理; 不外排. 噪声治理; 泵类、风机等; 降噪，达标. 6、劳动定员及生产时数 劳动定员：本项目调配现有员工，不新增劳动定员。工作制度：年工作日为7200 小时，三班制。 7、项目周边环境概况及平面布置 项目位于江苏地浦科技股份有限公司厂内，厂区位于连云港市（堆沟港）化学工业园内，目前，厂区周围均为园区化工企业，东侧为连云港长龙精细化工有限公司，南侧隔纬三路为金象化工（连云港）有限公司，西侧隔经七路为连云港宏业精细化工有限公司，北侧隔围墙为农田。厂区周围500米范围内四邻分布见附图2。项目总平面布置情况详见附图3。 8、产业政策及规划相符性 （1）产业政策相符性： 产业政策相符性：本项目为N7721水污染治理/N7722大气污染治理，经查询《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》，国家发展改革委第21 号令，2013 年2 月16 日），《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知，本项目不属于限制类与淘汰类，为允许类；本项目亦不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，为允许类。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 - 规划相符性： 依据园区环评批复苏环管[2005]197号文对园区产业结构的要求，园区鼓励和优先发展低污染、技术含量高、节能、节约资源的高技术精细化工、染料、农药、生物制药项目，对有放射性污染、重金属污染以及国家经济政策、环保政策、技术政策禁止的项目一律禁止入园， 并严格控制产生“三致”物质的项目。 本项目为废气、污水处理设施升级改造项目，符合国家和地方的产业政策及园区产业规划。 9、项目“三线一单”相符性分析 ⑴生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》和《连云港市生态红线区域保护规划》，与本项目有关的生态红线区域为新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区二级管控区，距离新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区二级管控区分别约800m、580m，不在新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区二级管控区内，因此本项目的建设符合江苏省生态红线区域保护规划。项目所在区域生态红线保护规划图详见附图4。 本项目本身不占用江苏省生态红线区域保护规划划定的管控区；项目废水预处理后接管连云港中新污水处理有限公司，尾水达标后排入灌河，项目建设对灌河水质影响不大，不违背《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。 ⑵环境质量底线 根据《关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求，本环评对照该文件进行符合性分析，具体分析结果见表1-6所示。 表1-6 项目与连政办发〔2018〕38 号的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、大气环境质量管控要求; 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5.:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量(不含船舶)SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5.:控制在1.6万吨， VOCs控制在6.1万吨。; 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《连云港市2018 年环境质量公报》，灌南县城区空气质量达标率为75.9%。县区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。 根据灌南县大气污染防治工作联席会议办公室下发的《关于印发灌南县打赢蓝天保卫战2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）文件，所在区域空气质量可满足改善要求，能达到环境质量标准，且拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 2、水环境质量管控要求; 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于且I类)比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良(达到或优于III类)比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全 市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。; 根据2018年10月《江苏华尔化工有限公司年综合处理7万吨废硫酸再利用和年0.9万吨废活性炭循环再利用环保技改项目环境影响报告书》（2018年1月）中灌河、沂南小河监测数据，监测日期为2018年1月24日～26日。监测结果表明：灌河各断面、沂南小河各断面各污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。; 符合. 3、土壤环境风险管控要求; 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点 管控区域和管控要求。; 项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中第二类用地的筛选值。另外，项目所在区域不涉及农用地土壤环境，同时不向土壤环境排放污染物，项目实施后不会改变土壤环境功能类别。; 符合. ⑶资源利用上线 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发[2018]37号）中明确提出了“资源消耗上限”管控内涵及指标设置要求，本环评对照该文件进行相符性分析，具体分析结果见表1-7所示。 表1-7 与当地资源消耗上限的符合性分析表 指标设置; 管控内涵; 项目情况; 符合性. 1、水资源 消耗; 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。; 1、本项目不新增新鲜水用量。2、本项目不开采使用地下水，不涉及地下水开采总量指标。; 符合. 2、土地资源消耗; 国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于3万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15%。; 本项目用地不占用基本农田，在建设单位现有厂区内，不属于用地供需矛盾特别突出地区。; 符合. 3、能源 消耗; 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家（或省级）标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。; 本项目主要使用能源主要为电能，不使用煤炭，因此不涉及煤炭消费减量控制等指标要求。同时，本项目能耗较小。; 符合. 综上，项目建设符合《连云港市资源利用上线管理办法（试行）》（连政办发〔2018〕37号）的要求。 ⑷负面清单 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正），本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 根据《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012 年本）（苏政办发[2013]9 号）文件以及修改通知（苏经信产业[2013]183号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118 号）和《连云港市工业结构调整指导目录（2015 年本）》，经查询，本项目不属于其中的限制类或淘汰类项目，为允许类项目。 本项目不属于《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求（2018年本）》中限制和禁止建设项目。满足负面清单管理要求。与《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单（2018年本）》相符性见表1-8。 表1-8项目与《连云港市化工产业建设项目环境准入管控要求和负面清单》相符性 相关要求; 本项目相关情况; 相符性. 一、管控要求分“限制类”和“禁止类”，适用于在我市行政区域内投资建设的化工项目。对禁止类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对限制类项目除石化产业基地等重大项目产业链发展需要外原则上不得新建，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入。; 本项目不属于负面清单内的“限制类”和“禁止类”; 相符. 二、本管控要求所列举项目依据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2013年修订）、国家工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、环保部《高污染、高环境风险产品名录（2017年版）》等文件。严格限制使用和排放有毒气体、恶臭物质类项目，禁止新建生产《危险化学品名录》所列剧毒化学品、恶臭物质、“POPs”清单物质等严重影响人身健康和环境质量的项目，禁止建设“三废”（尤其是废盐）产生量大且无法安全处置或合理利用的生产工艺与装置。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修订）、国家工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）、环保部《高污染、高环境风险产品名录（2017年版）》中的禁止和限制、淘汰类，本项目废水废气环保提升改造项目， 削减部分废气、废水。; 相符. 三、新、改、扩建排放化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等主要水污染物的建设项目，水污染指标按2倍削减量替代。新、改、扩建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的建设项目及通过排污权交易形式获得的排污指标实行现役源2倍削减替代。火电机组“可替代总量指标”原则上不得用于其他行业建设项目。涉及丙烯、甲苯、苯、对二甲苯、间二甲苯、乙苯、正庚烷、正己烷、邻二甲苯、苯乙烯、1,2,4-三甲苯、环己烷、4-乙基甲苯、1,3,5-三甲苯等我市14种主要臭氧前驱物新建项目的，应实施主要臭氧前驱物2倍削减替代。; 本项目废水废气环保提升改造项目，实施后化学需氧量、特征污染物等主要水污染物削减。不新增臭氧前驱物。; 相符. 四、化工项目必须进入由地市级以上政府批准且规划环评通过环保部门审查的产业园区（化工重点监测点的提升安全、环保、节能水平、结构调整的技改项目除外）。依据园区规划环评确定的用地规模，严格控制化工产业比例。连云港（堆沟港）化学工业园禁止新建农药、医药、染（颜）料中间体项目。灌云临港产业园禁止新建医药、染（颜）料中间体项目和农药及农药中间体项目。赣榆柘汪临港产业园禁止建设医药及医药中间体、染（颜）料及染（颜）料中间体、农药及农药中间体项目。连云港石化产业基地严格按照《连云港石化产业基地总体发展规划》、《连云港石化产业基地总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见进行建设，严格限制化工产业种类和规模。核电站周边的建设项目遵照国家法律法规、政策和《连云港市城市总体规划与江苏田湾核电站相容性分析专题报告》的相关规定执行。; 本项目位于江苏连云港化工产业园公司现有厂区内，为省环保厅批准的产业园区。; 相符. 目前，江苏省环保厅对灌南县全境实施区域限批，其间暂停对除环保基础设施类和民生类项目外的所有建设项目环评文件的审批，本项目虽然位于灌南县堆沟港镇化学工业园区，但属于民生、环境保护基础设施项目，本项目的建设具有良好的社会经济效益，不属于负面清单规定的禁止和限制的建设项目。 因此，本项目建设总体符合“三线一单”的要求。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、公司已批项目产品方案及建设情况 江苏地浦科技股份有限公司现有项目共3期，已批复项目情况见下表1-9。 表1-9 厂区现有项目情况表 序号; 项目名称; 所在车间; 产品名称及规格; 设计能力(t/a); 工作时数(h/a); 备注. 1; 硫化黑生产线; 硫化黑车间; 98%硫化黑; 6000; 7200; 一期，弃建. 2; 氨水; 670; 7200. 3; 98% 大苏打（硫代硫酸钠）; 6000; 7200. 4; 2-氨基-4-硝基苯酚生产线; 2-氨基-4-硝基苯酚车间; 98% 2-氨基-4-硝基苯酚; 600; 7200; 一期已验收，目前拆除. 5; 硫化黑生产线; 硫化黑生产车间; 98%硫化黑; 10000; 7200; 二期项目，弃建. 6; 氨水; 1376; 7200. 7; 98% 大苏打（硫代硫酸钠）; 12021.71; 7200. 8; 2，4-二硝基氯苯生产线; 2，4-二硝基氯苯车间; 99.5%2，4-二硝基氯苯; 15000; 7200; 二期项目，已验收. 9; 96%2，4-二硝基氯苯; 2000; 7200. 10; -; 废酸回收车间; 78%硫酸; 14144.05; 7200. 11; -; 液体硫化黑车间; 液体硫化黑; 5100; 7200; 二期项目，弃建. 12; 煤气站; -; LD3.6两段热脱焦煤气发生炉; -; -; 二期验收，目前拆除. 13; 天然气热风炉; -; -; -; -; 三期，在建. 2、已建项目环保措施情况 （1）废气治理 目前各车间已建的废气处理措施详见表1-10。 表1-10 企业已建废气处理措施表 废气产生工段; 排气筒位置; 处理措施; 排放参数; 排放方式. 2,4-二硝基氯苯产线硝化; 车间西北; 套管冷凝+二级水吸收+三级碱吸收+1#20m高排气筒高空排放; 20m，30℃，D=0.4m; 连续. 废酸回收; 负压水处理西侧; 二级碱液吸收+2#20m高排气筒高空排放; 20m，30℃，D=0.4m; 连续. （2）废水治理 企业现有污水处理系统设计处理能力为300t/d，现已建成运行。该污水处理站采用“物 化+生化”工艺，其中物化段采用“蒸发析盐+调节+铁碳微电解+芬顿氧化+中和沉淀”，生化段采用“生化调节+水解酸化+接触氧化工艺+二沉池”的处理工艺。厂区污水站现有污水处理工艺流见图1-1。 图1-1 厂区污水站现有污水处理工艺流程图 现有污水处理设施情况见表1-11。 表1-11 厂区现有污水处理站主要构（建）筑物及设备表 项目名称; 尺寸规格 L×W×H(m); 停留时间(h); 数量 (座); 结构形式; 配套设备. 收集池; 5.5×3.9×5.0; 24; 3; 钢砼，地上，玻璃钢防腐; 提升泵6台（三用三备），型号：IS50-32-200（J），Q=5.5m3/h，H=9.4m，N=0.36kW。. pH调节池; 5×3.9×5.0; 23.4; 1; 钢砼，地上，玻璃钢防腐; 提升泵2台（一用一备），型号： IS50-32-200（J），Q=5.5m3/h，H=9.4m ，N=0.36kW；曝气搅拌系统，16m2；工业pH计一套。. 微电解槽; φ1.8×2.5; 3; 2; 钢砼，地上，玻璃钢防腐; 铁粉投加装置2套， N=2.2KW； 配水器1台，规格：φ1.0*1.0m； 微电解釜（搅拌机），N=3KW。. 芬顿氧化池; 4.9×3.7×5.0; 22; 1; 钢砼，地上，玻璃钢防腐; 空气搅拌系统1套，服务面积：18m2。. 中和沉淀池; 6.3×4.9×5.0; -; 1; 钢砼，地上，玻璃钢防腐; 溢流堰板1套；搅拌器2套，N=2.2KW；斜管，沉淀面积19m2； 工业pH计1套；污泥泵2台（一用一备），型号：32UHB-ZK-5-20，Q=10m3/h，H=30m，N=3KW。. 生化调节池; 9.6×9.2×5.5; 35; 1; 钢砼; 提升泵2台(一用一备)，型号：WL2120-240，Q=15m3/h，H=8m ，N=0.75kW；穿孔曝气，服务面积88m2；工业pH计一套。. 水解酸化池; 9.6×9.2×5.5; 30.8; 1; 钢砼; 潜水搅拌器3台，型号：QJB0.85/8-260/3-740C，N=0.85kW。. 接触氧化池（A/O池）; 14.9×9.2×6.0; 60; 1; 钢砼; 填料1套，服务体积823m3； 曝气系统（微孔曝气），服务面积137m2，微孔曝气头415个。. 二沉池; φ6.0*4.5; 9; 1; 钢砼; 中心传动悬挂式刮泥机1套，型号：ZXG-6，N=0.5KW，材质：水下304不锈钢，出水堰板材质UPVC； 污泥回流泵2台(一用一备)，型号：WL2120-240，Q=15m3/h，H=8m ， N=0.75kW；排泥泵2台(一用一备)，型号：WL2120-240，Q=15m3/h，H=8m ，N=0.75kW；. 混凝池; φ6.0*4.5; 9; 1; 钢砼; 中心传动悬挂式刮泥机1套，型号：ZXG-6，N=0.5KW，材质：水下304不锈钢，出水堰板材质UPVC； 立式搅拌器2台，型号：JBJ-800， N=0.55kW；排泥泵2台(一用一备)，型号：WL2120-240，Q=15m3/h，H=8m ，N=0.75kW。. 排放池; 7.5×5.75×3.6; 10.7; 1; 钢砼，地上; 提升泵2台(一用一备)，型号：WL2120-240，Q=15m3/h，H=8m ，N=0.75kW。. 现有项目废水污染物排放情况 目前，已建年产17000吨2,4－二硝基氯苯生产线于2013年6月通过环保“三同时”验收（连环验[2013]12号），根据连云港市环境监测中心站对“连云港地浦化工有限公司17000吨2,4－二硝基氯苯生产线”进行了竣工环保验收监测（环监字（2012）第（48）号），根据验收监测报告，废水出水能够达到1000mg/L的接管标准，但随着园区污水处理厂接管标准的调整，项目废水处理有待提升改造。 （4）固废处理 厂区建有550m2的危险废物仓库，对危险废物进行分类收集贮存，厂区内产生的废活性炭HW06等委托光大环保（连云港）废弃物处理有限公司处理。废盐委托光大环保（宿迁）固物处置有限公司填埋处理。 3、污染物排放总量 目前，全厂批复的项目污染物排放情况见表1-12。 表1-12 全厂已批项目污染物产生情况表 类别; 污染物名称; 批复排放量. 废水（t/a）; 废水量m3/a; 19872.15. COD; 12.614. 氨氮; 0.184. TP; 0.0206. SS; 2.623. 2，4-二硝基氯苯; 0.095. 对硝基氯苯; 0.095. 硝基苯类; 0.03. 氯苯; 0.019. 硫化物; 0.0190288. 废气（t/a）; 氮氧化物; 2.95. 2，4-二硝基氯苯; 0.084. 硫化氢; 0.49. 氨气; 3.59. 硫酸雾; 0.13. 粉尘（染料尘）; 0.597. 对硝基氯苯; 0.004. 氯苯; 0.002. SO2; 0.15. 烟尘; 0.3. 4、存在的主要环境问题以及“以新带老”措施 ⑴存在的环境问题 ①因前期环评编制较早，原罐区2,4-二硝基氯苯产线硝化工序套管冷凝效率不高；原环评萃取、预水洗工段废气无组织排放；罐区2,4-二硝基氯苯储罐、对硝基氯苯储罐、氯苯储罐废气无组织排放；原污水站调节池、收集池、水解酸化池、污泥池等产生恶臭气体的部位未加盖对废气进行收集处理，产生的废气呈无组织形式排放；危险固废仓库废气呈无组织形式排放，且密闭性较差。 ②复产产品工艺废水含氯苯、对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯较高，现有预处理：蒸发析盐+调节+铁碳微电解+芬顿氧化+中和沉淀；生化处理：生化调节+水解酸化+接触氧化工艺+二沉池；末端处理：混凝沉淀工艺很难保证此类特征污染物质稳定达标，需增加深度处理措施，以保证企业废水中氯苯、对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯等特征因子浓度达到园区接管标准。 ③二硝尾气碱未自动加药；硫酸尾气碱未自动加料。。 ④雨水沟渠盖板未规范化设置，雨水明渠未防渗处理，同时将初期雨水收集池及雨水总排口为手动阀门。 ⑵“以新带老”措施 根据企业存在的环保问题，本次技改采取“以新带老”措施，具体措施如下： ①废水提升改造，满足新接管标准 根据江苏绿源工程设计研究有限公司编制的江苏地浦科技股份有限公司废水设计方案，①将企业污水站现有三个高盐高浓废水收集池中两个改造为二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品工艺废水收集池、pH调节池，将2,4-二硝基氯苯产品二硝车间工艺废水（W1-1、W1-2、W2-1、W2-2）及硫酸负压水经收集后进入pH调节池进行中和处理后进入5t/h的MVR进行蒸发析盐,蒸发析盐冷凝水全部会用于本产品，不得外排。根据企业提供资料，蒸发析盐残液主要为2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯等回用于硝化工段，不影响产品质量。蒸发析盐废盐收集后委托有资质单位处置。 污水站增加一套1t/h的活性炭吸附装置进行末端保护，不改变原有废水处理工艺，对废水进行深度处理，进一步降低各特征污染物浓度。 对厂区雨水收集系统进行改造，包括对雨水沟渠盖板规范化设置，雨水明渠防渗处理，同时将初期雨水收集池及雨水总排口手动阀门为自动阀门，以便降雨及产生事故水时可及时地进行远程操控，实现对初期雨水精准管控。 ②废气处理装置提升改造 针对二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品硝化反应工段废气处理装置进行提升改造，新增一级旋板式冷凝器、一级活性炭吸附，增加一级旋板式冷凝器为了提高原料冷凝效率，同时减少末端活性炭用量。改造后硝化工段废气处理装置为“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级用碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放。改造具体内容见表1-1。 拟将萃取、预水洗工段废气接入硝化工段废气处理装置“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级用碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放。 拟将2,4-二硝基氯苯储罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐废气收集后经“一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用活性炭吸附装置）。 拟将危废仓库废气收集后经“三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）。 废酸回收工段蒸馏废气废气处理装置进行提升改造，新增二级碱液吸收。改造后废气处理装置为“四级用碱液吸收”处理后经2#20m排气筒排放。 拟对污水站调节池、收集池、水解酸化池、污泥池等产生恶臭气体的部位加盖密闭收集后引至废酸回收工段“四级碱吸收”处理后经2#20m排气筒排放。 ③配套废气自动化改造：二硝尾气碱自动加药；硫酸尾气碱自动加料。

- 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 灌南县属黄泛平原区，地势南高北低，西高东低，地面高程西南部达5.9米，东部2.0米，地面坡降1/18000，由西南向东北逐渐倾斜。灌南县为海相成陆，县境内无山岗、丘陵，属平缓地带。县境内土壤有潮土和盐土两大类，7个土属，24个土种。土壤质地多为粘性，含盐量低于0.1%，但未彻底摆脱盐分的潜在威胁，土壤保水、保肥性能强，养分含量高。 连云港处于扬子板块东北端，地质构造主要为断裂构造和褶皱构造。断裂构造有断层、节理、地堑和地垒。本区主要断裂、断层大致可分为三类：①该区规模较大的断裂均为N—NE走向的剪切性断裂，如郯庐断裂、灌云剪切带。其中，郯庐断裂北起黑龙江依兰，南止长江北岸庐江，全长2400km，是中朝陆块与扬子古陆的地质分界线，为我国东部第一大断裂。历史上该断裂曾多次活动，具有极大地潜在地质危害。②在较大断裂之间形成的NW—SE走向的小型连接断层，应属于大断裂的增生断裂。③小范围内的地域性断层，如猴嘴——南城断裂、云山一杨圩正断层。 该地区主要出露太古界、中元古界地层，岩性均为区域变质岩，片理、片麻构造发育。新太古界——下元古界发育有东海岩群朐山组，岩性主要为白云斜长片麻岩，夹有片岩，强烈的混合岩化作用形成了以混合花岗岩为主的中、深度变质岩。中元古界发育海州群，自下而上分为锦屏组和云台组。锦屏组岩性以白云斜长片麻岩和白云岩为主，其间夹有大理岩及石英片岩，局部形成混合岩；云台组岩性主要为混合岩、白云斜长片麻岩、白云片岩和石英岩，混合岩为钾长变斑混合岩及条带状混合岩。锦屏岩群与云台岩群之间为平行不整合，锦屏岩群与东海岩群呈角度不整合。该区的变质岩的原岩主要是一些火山岩及海相沉积岩，区域动力变质作用明显，另外，在灌云县杨集镇附近钻孔发现了高—中压的蓝闪绿片岩，在东海、赣榆两县还分布有大片新太古界——古元古界含超高压榴辉岩，这些侧面反映了该区作为中朝陆块和扬子陆块的接触带，在前寒武纪时期火山活动、海侵和陆块间的运动十分活跃。该区第四纪地层分布广泛，在低山丘陵、平原地区，普遍沉积了厚度2~100m不等的第四纪细砂、粘土堆积物。 2、气候气象 灌南县地处温暖带和北亚热带的过度地带，属暖温带南缘湿润性季风气候，既有暖温带气候特征，又有北亚热带气候特征（云台山南麓）。气候总的特点是：四季分明，气候温和，光照充足，雨量适中，雨热同季。 （1）日照：太阳辐射总量为117.6~125.5千卡/平方厘米•年，年内分布呈双峰型，5月、8月为两个高值区，分别为13.3~14.4千卡/平方厘米•月和11.8~13.0千卡/平方厘米•月。本地区日照充足，全年日照时数平均达2500小时左右，年最少值在2100小时以下，年最多值超过2700小时。各月平均日照时数以冬季各月最低，为170~180小时；日照时数最多的月份在雨季前后的5、6月和8月，可达240~250小时；7月份受雨季影响，不足200小时；9月以后逐月减少。 （2）温度：地区年平均温度在14℃左右，各月平均气温以一月份最低，约0℃；沿海地区在2℃。最高气温出现在7、8月份，平均可达26℃以上。冬季月份极端历史最底气温为-11.9℃。夏季月份极端历史最高气温内地可达38.5℃，而沿海岛屿低2℃左右。 （3）降水：全年平均降水量为900~950毫米，局部地区受地形影响可达1000毫米；年最多雨量在1250毫米以上；年最少雨量不足550毫米。各月雨量分配以冬季各月最底，其平均量仅为10毫米左右；最少时连续数月不降水；最多月份出现在7月份，平均雨量在250毫米以上；极端最多月份可达500毫米以上。 （4）风力：本地区是典型季风气候区，风向年变化明显。冬季受大陆冷高压控制，盛行偏北风，气候寒冷、干燥，在西北西（WNW）至东北东（ENE）方向内出现风向频率达55%以上。夏季受西太平洋副热带高压影响，盛行东南风，受海洋调节，气候湿热、多雨。在东（E）至南（S）方向内出现风向频率超过50%。年平均风速内地约3.4米/秒；年最大风速沿海地区可达25米/秒以上；内地也可达20米/秒。月平均风速一般春季较大而秋季较小，春季内地在4米/秒以上，沿海地区超过6米/秒；秋季内地在5米/秒以下。 （5）雾：全年雾日约15~20天，2-3月较多，兼有辐射和平流雾（海雾）性质，以辐射雾较多。 3、河流水文 灌南县地处淮、沂、沭、泗诸水下游，境内河网纵横交错，涵闸星罗棋布，现有流域性河道两条：新沂河、灌河。区域性骨干河道14条，中型涵闸1座，小型挡潮闸58座，大沟级以上涵闸382座。 （1）灌河 灌河又名潮河，是江苏省北部唯一未建闸的最大的通海河流。灌河全长76.5km，流域面积6803km2，年径流量35亿m3，输水能力4610m3/s。灌河堆沟段属感潮河段，功能主要是航运、泄洪。 根据调查，灌河口的潮汐为不正规半日潮型，堆沟港的潮汐特征值为： 平均高潮位： 1.88m 平均低潮位： –1.29m 平均潮差： 3.16m 平均涨潮历时： 5h 平均落潮历时： 7h24min 平均高潮间隙： 6h56min 平均低潮间隙： 14h21min （2）新沂河 项目所在区域北临新沂河，新沂河是苏北地区沂沭泗流域泄洪总干道。该河1952年人工开挖完成。新沂河入海控制闸位于灌南县燕尾镇新沂河入灌河口处，2000年7月竣工，南深泓闸共12孔，总宽134.1m，北深泓闸共10孔，总宽111.5m。闸每孔净宽10.0m，每孔净高3.5m。南深泓闸设计最大过闸流量为2940m3/s，北深泓闸设计最大过闸流量为1960m3/s。新沂河闸的主要作用为汛期排泄沂沭泗洪水，并可相机分泄分淮入沂的淮河洪水，非汛期起挡潮作用，确保新沂河滩地农作物的生长。 ⑶其他河流 连云港市（堆沟港）化学工业园附近及园区内部还有大咀大沟、合兴大沟、九队大沟、沂南小河等河流，其功能主要为灌溉。这些河流与灌河经闸相连，经调查，正常情况下，闸为关闭状况，只有在洪水季节内河水位高时才会在落潮时放水排洪。 沂南小河，又称灌北引水渠，是堆沟港引水灌溉的主要通道，其它河流均从该河中引水进行农田灌溉。沂南小河、大咀大沟、合兴大沟、九队大沟等均为人工开凿的灌溉渠，宽8~10m，水深2~4m，平时河水基本为不流动状态。但在灌溉季节时，沂南小河从上游引水量可达5～10m3/s。 4、地下水文 灌南县地下水系统主要由孔隙水和深层承压水组成。浅层孔隙水的地面高程为2~10m，地下水来源以大气降水补给为主，消耗以蒸发为主。根据下垫面地貌特征，灌南县主要为滨海平原区浅层孔隙水，含水岩组主要为全新世浅海相沉积物和上更新统海相沉积物，岩性以亚粘土、粘土为主，多为咸水，地下水位埋深一般为1~2m。深层地下水主要为第III层承压水，地下水来源主要是侧向补给，消耗以人工开采为主。第III层承压水含水岩组主要为上地三纪沉积物，岩性以灰白色中细沙、中粗沙为主，厚度达50m，含水层顶板埋深一般90~120m。 5、地表植被 全县地处温暖带南缘的黄海之滨，光、热、水资源比较丰富，适应多种植物的深圳的生长发育，典型的原生自然植被已基本不存，被次生植被和人工植被所代替。 （1）人工植被 人工植被主要有：农田作物、用材林、经济林、防护林。 主要农作物有：水稻、棉花、玉米、小麦、油菜、大豆、山芋等。广泛分布于全县各乡镇农田和经济林间。 用材林和防护林书中有乔木和灌木两大类；乔木主要有泡桐、槐树、杨树、椿树、柳树、杉树、柏树等，主要分布于新沂河、灌河、柴米河、六塘河、一帆河等河堤以及路旁、农户的房前屋后，共有1.3万亩。灌木主要有腊条、杞柳、紫穗槐，重点分布在新沂河大堤和百禄、花园、小窑等乡镇盐碱土地带，面积为0.52万亩。 经济林树种，有苹果、梨、桃、山楂、桑等，主要分布于县蚕桑场、三口、张湾、大圈、花园、百禄、县国缘、北洋果林场、田楼、长茂、孟兴庄、白皂等乡镇。 （2）次生自然草本植被与水深植被 次生自然草本植物常见于农田隙地和抛荒地，以白茅、海浮草、西北利亚蓼等为主其次是画眉草、狗牙根、苜蓿、问荆、扁杆蔗草、蒲公英等。 水生植物是生长在水域环境中的植物类型，由水生植物所组成，根据形态特征和生活习性分沉水、浮水、挺生三个类型。 沉水水生植物主要种类有妈米眼子菜、金鱼藻、狐尾藻、黑藻等，一般分布河、塘的较深水中。 漂浮水生植物主要种类有野菱、芡实、魁叶萍、大藻（水浮莲）、空心莲子草（水花生）、凤眼莲（水葫芦）、浮萍等，多分布在塘、沟的水面。 挺水水生植被主要种类有芦苇、水烛、菖蒲、蒿草、茭白、黑三菱、藕、慈姑、荸荠等。 该区域内无大型野生动物、自然保护区和名胜古迹。 6、生态 本项目周边分布有新沂河（沂河淌）洪水调蓄区和灌河洪水调蓄区等生态红线管控区。 根据调查，距离新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区二级管控区分别约800m、580m，不在新沂河（沂河淌）洪水调蓄区、灌河洪水调蓄区二级管控区内。本项目本身不占用江苏省生态红线区域保护规划划定的管控区；项目废水预处理后接管连云港中新污水处理有限公司，尾水达标后排入灌河，项目建设对灌河水质影响不大，不违背《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 灌南县总人口75.28万人，全县总面积为1027.40km2，其中耕地面积为594.40km2，园地15.10km2，林地12.0km2，城镇及工矿用地107.3km2，交通用地26.1km2，水域面积269.1km2，未利用土地为3.4km2。 堆沟港镇现有人口8.6万。在2013年6月的乡镇行政区划调整中，将原五队乡与堆沟港镇合并，设立新的堆沟港镇，镇政府驻五队居委会五队街。全镇面积155.48km2。辖27个村委会，4个居委会。 2、社会经济 2017年，灌南县地区生产总值实现335亿元，增长7%。规模以上工业增加值实现125亿元，增长7.6%。一般公共预算收入完成21.8亿元，同口径增长10.1%。。 规模工业企业达192家，净增24家规模以上固定资产投资完成244亿元，同比增长12%。其中：规模以上工业投资完成175亿元，同比增长14%。社会消费品零售总额完成105亿元，同比增长12%。外贸进出口实现2.43亿美元，同比增长8%。实际利用外资完成8556万美元。二三产业占GDP比重达84.2%，比2016年提高1个百分点。R&D经费支出占GDP比重达1.22%，比2016年提高0.09个百分点。城镇居民人均可支配收入实现26568元，同比增长8.6%。农村居民人均可支配收入实现13636元，同比增长9.7%。常住人口城市化率达50.8%，比2016年提高2个百分点。万元GDP能耗下降2.1%。 3、人群健康和生活质量概况 区域人群健康状况良好，无地方病史。 4、区域规划、配套基础设施规划及建设情况 4.1产业定位 江苏连云港化学工业园于2003年6月经连云港市人民政府批准开工建设，目前已有多家化工生产企业入园。园区近期规划为以纺织染料、农药、生物制药及高科技精细化工等“中间”产品为主的化工产业区，成为连云港市化工产业基地和民营经济增长点。 江苏连云港化学工业园远期将发展成为较大规模的化学工业园区，采取统筹规划，形成整体，实现资源共享；园区远景将发展成为具有小型城市规模的现代化、高科技、园林式的化工新城 4.2基础设施规划及建设情况 ⑴供热中心建设 按照《连云港市（堆沟港）化学工业园环境影响报告书》的要求，连云港化工园区需要建设集中供热装置，在2007年3月，连云港亚邦供热有限公司新建二台10t/h 锅炉，一台20t/h锅炉，所有管道安装到位，建成7.8Km供热管网，供热半径3Km范围，对附近多家企业进行供汽；后因为供热能力不足，在2013年4月拆除进行改造。总投资4.2亿元的灌南县化工园区亚邦集中供热项目主体工程及附属设施已建设完工，园区供热管网已建成并投入运行，集中供热企业内部蒸汽管道已安装完成。 ⑵园区污水处理厂建设 连云港中新污水处理有限公司占地160亩，目前已经建成三套污水处理系统（常规生化）和一套应急处理系统（物化），已建成日处理能力达12500t。其中，一期日处理2500t的系统于2007年6月份通过验收， 2012年8月份升级改造成农药废水处理中心。二期日处理5000t的系统已通过环保验收并正常运行，现为污水厂综合废水处理中心。污水厂三期染料废水处理中心主要为“UASB+A/O生化+BAF+絮凝脱色”工艺，日处理能力5000t，目前为园区染料废水处理中心。化工园区污水处理应急系统（2500t/d）已于2009年11月建成并投入运行（采用气浮、微电解、Fenton氧化、中和沉淀等工艺）。经过应急系统处理的废水，再进入二期工程进行进一步处理。经处理后的达标废水排入灌河，最终进入黄海。目前，连云港中新污水处理有限公司四期日处理10000t处理系统土建工程已经基本建设完毕，设备安装工程已经开始。五期系统日处理12000t（本项目）正在规划建设中。 ⑶ 供水系统建设 园区地面水厂已建成，建设规模为6万吨/日，以沂南小河为水源，目前其供水已经运营，并能满足园区用水需求。 （4）供电工程 由化工园区各种用地负荷预测，本化工园在规划远期电力负荷约为129MW，综合同时使用系数为0.7。规划近期在园区新建一座110kV变电所，容量为2×63MVA。远期将该变电所扩建成容量为4×63MVA。化工园工业生产厂区为双电源供电方式，管理服务中心区等由负荷等级确定供电方式。 （5）排水系统 污水：目前园区有 65 家企业已建有独立“一企一管”，15 家“一企一管” 在建或准备建，其他 19 家企业因为停产、没有工艺废水和通过与其他企业共建污水管网输送至污水厂，实行分时分段排水。 雨水：园区企业都按照要求建设标准化雨水收集排放系统， 初期雨水排入企业的污水站，15 分钟后的雨水通过提升泵， 就近排到企业外围的河道或者园区市政雨水管网。 （6）供气系统 供气：园区内天燃气由新奥燃气提供，园区供气管线正在建设中。 （7）区域固废处置中心情况 连云港赛科废料处置有限公司处置，该公司9000吨/年危险废物焚烧项目已于2010年7月取得江苏省环保厅的批复，该项目由江苏亚邦染料股份有限公司投资建设，总投资1亿元人民币，占地45亩。企业二期危险废物焚烧项目处理能力为9000t/a，环评于2014年7月取得环评批复（连环审[2014]28号），2015年11月通过环保三同时验收（连环验2015[37]号），目前全厂1.8万吨的经营许可证已经通过江苏省环保厅批准。 总投资2.5亿元的灌南县金圆固废焚烧一期2万吨/年危废固废协同处置项目主体工程已建设完成并投入使用，经营许可证已经通过江苏省环保厅批准。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 本项目所在区域为环境空气质量功能二类区，空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。根据《连云港市2018 年环境质量公报》，灌南县城区空气质量达标率为75.9%。县区可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应二级标准限值，其它指标均满足相应标准要求。 根据灌南县大气污染防治工作联席会议办公室下发的《关于印发灌南县打赢蓝天保卫战2018年工作计划的通知》（灌大气办[2018]1号）文件，所在区域空气质量可满足改善要求，能达到环境质量标准，且拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求。 《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》内容摘要如下： （一）燃煤污染治理 1、认真落实《灌南县乡镇园区燃煤锅炉综合整治方案》（灌政办发〔2017〕110号），确保到2020年全县煤炭消费量达到“263”实施方案控制目标。 2、对我县现有燃煤锅炉开展新一轮排查，确保10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉上半年全部清零，依法严厉打击复燃行为。全面启动10蒸吨/小时以上燃煤锅炉整治工作，65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放。 3、强化高污染燃料禁燃区建设，依照《大气污染防治法》等相关法律、法规要求，严查在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭等各类高污染燃料的行为。 4、继续推进粮食烘干中心烘干机污染整治，依法处理无环保手续、污染物超标排放行为。 （二）机动车污染治理 1、加大新能源汽车推广应用力度，规划布局和建设车用加气站、标准化充换电站等公共设施。 2、严格执行高排放非道路移动机械禁用规定，禁用区内的非道路移动机械必须达到国Ⅱ及以上排放标准。 3、加大县城区渣土车、工程车管控、查处力度。 4、加强油品质量监管，组织开展储油库、加油站抽查抽测，全面取缔辖区内所有黑加油站。 5、巩固加油站、储油库油气回收治理成效，确保油气回收装置正常有效运行，推进油码头油气回收治理改造。启动加油站油气回收深度整治和在线监控系统建设。 6、推进港口码头和船舶供受电系统建设，年内新建港口岸电系统8套（所属港口名称：盐灌船闸管理所）。凡具备岸电供受电条件的，船舶在港口码头停靠期间应优先使用岸电。 7、强化运输等船舶用油监管，柴油硫含量不高于国Ⅳ标准车用柴油。 （三）工业污染治理 1、按照省、市的压减产能要求，完成年度钢铁等行业压减产能任务。完成有色金属、农药等行业清洁化改造。狠抓“散乱污”企业综合整治，年内全部完成清理整顿。 2、严格落实关停、升级、重组等措施，加快推进列入今年计划的关停2家、重组2家、升级10家企业任务。 3、钢铁企业7月1日前全部完成物料堆场、输送转运、粉料配料、焙烧炼焦、装载卸载等各环节的无组织排放治理任务，年底前完成烧结机、球团焙烧设备的烟气氮氧化物提标改造，氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米（对照GB28662-2012《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》）。启动钢铁烧结工序超低排放改造，烧结烟气在基准含氧量16%的条件下，颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于20毫克/立方米、50毫克/立方米。 4、钢铁企业锅炉实施“烟气脱白”工作。 （四）扬尘污染治理 1、大力发展装配式建筑，提高装配式建筑在新建筑中的比例。 2、全面推行“绿色施工”，实现工地喷淋、洒水抑尘设施“全覆盖”。开展“扬尘防控智慧工地”建设，县城区30%以上的重点在建工地建设在线扬尘监测和自动喷淋系统，确保各工地无可见扬尘。 3、强化建筑拆迁工地扬尘管控，避免拆迁扬尘对周边区域造成影响。 4、强化港口散货装卸以及各类堆场扬尘污染管控，采取密闭、围挡、喷淋等措施，避免作业起尘，各物料堆场全部落实遮盖、喷淋等防尘措施。 5、进一步提升城市道路机械化清扫率和洒水降尘频次，控制道路交通扬尘污染。 6、开展混凝土搅拌站行业专项整治，确保搅拌楼、筒仓等配备高效除尘设施并正常稳定运行；各物料输送环节必须全部密闭；物料堆场要全部采取覆盖、喷淋等防尘措施；厂区地面要定期清洗，防止起尘；厂区进出口配置专用车辆冲洗设施，对进出车辆进行冲洗。（牵头部门：县住建局） （五）城市综合污染治理 1、开展餐饮油烟污染专项整治，县城区主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤，营业面积在500平方米以上、就餐座位数在250座以上以及重复投诉的餐饮经营单位必须安装油烟净化在线监控设施，并与主管部门联网。油烟净化设施以及在线监控设施应当定期进行维护保养，保证正常使用，不得闲置或者拆除。餐饮油烟年度整治项目将另行下达。 2、严格落实秸秆禁烧措施，实施全天候、全区域秸秆禁烧，将田间、田边、地头杂草、落叶焚烧纳入秸秆禁烧范畴，坚决防止因秸秆焚烧引发污染事件。 3、在县城区重点地区实施烟花爆竹禁限放。 通过采取以上措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善，规划至2020年，PM2.5年均浓度控力争降低到35µg/m3。到2030年，PM2.5浓度稳定达到二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 区域河流主要为灌河和沂南小河，灌河、沂南小河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类标准。 根据2018年10月《江苏华尔化工有限公司年综合处理7万吨废硫酸再利用和年0.9万吨废活性炭循环再利用环保技改项目环境影响报告书》（2018年1月）中灌河、沂南小河监测数据，监测日期为2018年1月24日～26日。监测结果表明：灌河各断面、沂南小河各断面各污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 连云港市政府于2016年发布实施了《连云港市灌河大桥断面水质达标方案》（连政办发[2016]164号），根据迗标方案，不断推进城镇生活污染治理，提高产业准入标准，强化工业污染治理，严格畜禽养殖环境管理、加强农业和农村污染防治，提高环境监测管理能力等，通过开展直接削减污染物工程，辅以监督监管实施，在上游地区来水水质保持稳定达标的情况下，灌河水质将会得到逐步改善。2018年区域相关项目监测数据对比2015年连云港巿监测中心站监测数据，结果显示，通过《连云港市灌河大桥断面水质达标方案》的实施，区域地表水水质有较明显的改善。 3、声环境质量现状 评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。根据2017年连云港市环境状况公报，功能区噪声昼间、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准要求，项目所在区域声环境质量总体良好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据本项目所在地环境现状，确定本项目环境保护目标，详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 类别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离 (m). X; y. 大气环境; 园区管委会; 3821767; 1031519; 约100人; 大气环境、风险环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 1180; S. 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离(m); 规模; 环境功能; 执行标准. 水环境; 灌河; E; 580; /; 工业、农业用水; GB3838–2002 类Ⅲ水体. 沂南小河; NW; 1750; /; 工业、农业用水. 声环境; 项目厂界; 四周; 200; /; 工业区; GB3096–2008中3类. 地下水; 区域地下水; /; /; /; /; /. 生态环境; 新沂河（沂河淌）洪水调蓄区; NW; 800; 123.64km2; 洪水调蓄、生物多样性保护; 二类红线区. 灌河洪水调蓄区; E; 580; 20.7km2; 洪水调蓄、生物多样性保护; 二类红线区.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区域SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氨、硫酸、硫化氢、TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D污染物空气质量浓度参考限值；氯苯参照前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 氨; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D标准. TVOC; 8小时平均; 600. 硫化氢; 1小时平均; 10. 硫酸; 24小时平均; 100. 1小时平均; 300. 氯苯; 24小时平均; 0.1; mg/m3; 前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度. 1小时平均; 0.1. 2、地表水环境质量标准 区域主要河流为灌河、沂南小河。根据《江苏省地表水功能类别划分》，灌河、沂南小河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类水标准。主要指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 序号; 评价因子; III类水标准值; 标准来源. 1; pH值; 6～9; GB3838-2002表1及表3. 2; CODcr≤; 20. 3; 氨氮≤; 1.0. 4; 总氮≤; 1.0. 5; 总磷≤; 0.2. 6; 硝基苯≤; 0.017. 7; 氯苯; 0.3. 8; 对硝基氯苯; 0.05. 9; 2，4-二硝基氯苯; 0.5. 3、声环境质量标准 项目区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）3类标准，具体见表4-3。 表4-3 区域噪声标准限值表 单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3095-2008）中标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 废气污染物的排放标准发生变化，按照《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号）文件中严格执行污染物处置标准要求，本项目废气污染物排放标准见表4-4。 本项目运营期NOx以及硫酸雾废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；氯苯类执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1标准限值；VOCs参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中非甲烷总烃；氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准。具体标准见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排放高度; 最高允许排放速率kg/h; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. 氮氧化物; 20; 1.3; 240; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297–1996)二级. 硫酸雾; 20; 2.6; 45; 1.2. 氯苯类; 20; 0.72; 20; 0.2; 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）. VOCs; 20; 14; 80; 4.0. 氨; 20; 8.7; -; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 硫化氢; 20; 0.58; -; 0.06. 2、废水排放标准 按照《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号）文件中严格执行污染物处置标准要求，本项目废水污染物排放标准见表4-5。 项目废水污染物应处理达到表4-5中接管标准方可进入园区污水处理厂集中处理。污水处理厂的尾水中主要污染物COD、氨氮、总氮、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其它执行《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）二级标准，《化学工业主要水污染物排放标准》DB32/939-2006 标准中未作规定的因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。主要指标详见表4-5。 表4-5 污水排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH除外） 序号; 项目; 污水接管标准; 污水厂尾水排放标准. 1; pH; 6-9; 6-9. 2; COD≤; 500; 50. 3; SS≤; 400; 70. 4; 氨氮≤; 25; 5. 5; 总氮≤; 45; 15. 6; 总磷≤; 1; 0.5. 7; 硝基苯类≤; 2.0; 2.0. 8; 氯苯类≤; 0.2; 0.2. 9; AOX≤; 1.0; 1.0. 10; 对硝基氯苯≤; 0.5; 0.5. 11; 2，4-二硝基氯苯≤; 0.5; 0.5. 12; 盐分≤; 5000; --. 3、噪声排放标准 项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，详见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准. 4、固体废弃物排放标准 一般固废贮存、处置场的建设按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，环保部公告2013年第36号修改单），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 本项目在采取了有效的污染控制措施后，各污染物总量控制情况如下： ⑴大气污染物 本项目将原有无组织排放的罐区废气、危废仓库废气、污水站废气等集中收集处理后有组织排放，故本项目建成后，新增部分无组织废气收集处理后的污染物排放总量，其他污染物总量仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目大气污染物：硫化氢0.006t/a、氨0.01t/a、硫酸雾0.016t/a、VOCs0.0207 t/a； 全厂大气污染物：二氧化硫0.15t/a、烟尘0.3t/a、氮氧化物2.95t/a、氨0.01t/a、硫化氢0.006t/a、2，4-二硝基氯苯0.004t/a、硫酸雾0.146t/a、对硝基氯苯0.004t/a、氯苯0.002t/a、VOCs0.0307 t/a； ⑵水污染物 本次提升改造现有污水处理站，企业废水经预处理后进厂区污水处理站处理满足园区污水厂接管标准后进园区污水厂集中处理。本次提升改造后各废水污染物总量均有所减少，总量指标可在原环评总量指标中平衡解决。本项目废水经预处理后各污染物排放指标如下： 接管考核量：废水量6020m3/a、COD1.204t/a、SS 0.76t/a、氨氮0.07t/a、总磷0.00602t/a、硝基苯类0.012 t/a、氯苯0.0012t/a、AOX0.00602t/a、对硝基氯苯0.00301t/a、2,4-二硝基氯苯0.00301t/a； 最终排放量为：废水量6020m3/a、COD0.301t/a、SS0.4214t/a、氨氮0.0301t/a、总磷0.00301t/a、硝基苯类0.012 t/a、氯苯0.0012t/a、AOX0.00602t/a、对硝基氯苯0.00301t/a、2,4-二硝基氯苯0.00301t/a。 ⑶固废 固废：零排放。 4、全厂排污三本帐 表4-7 全厂污染物产生量、消减量及排放量三本帐（t/a） 项目; 污染物名称; 现有工程批复总量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 技改前后增减量. 本项目 产生量; 本项目 削减量; 本项目 排放量. 水污染物; 废水量; 19872.15; -; -; -; 13852.15; 6020; -13852.15. COD; 12.614; -; -; -; 11.41; 1.204; -11.41. 氨氮; 0.184; -; -; -; 0.114; 0.07; -0.114. TP; 0.0206; -; -; -; 0.01458; 0.00602; -0.01458. SS; 2.623; -; -; -; 1.863; 0.76; -1.863. 2，4-二硝基氯苯; 0.095; -; -; -; 0.09199; 0.00301; -0.09199. 对硝基氯苯; 0.095; -; -; -; 0.09199; 0.00301; -0.09199. 硝基苯类; 0.03; -; -; -; 0.018; 0.012; -0.018. 氯苯; 0.019; -; -; -; 0.0178; 0.0012; -0.0178. AOX; 0.0441; -; -; -; 0.03808; 0.00602; -0.03808. 硫化物; 0.0190288; -; -; -; 0.0190288; -; -0.0190288. 大气污染物; SO2; 0.15; -; -; -; -; 0.15; -. 烟尘; 0.3; -; -; -; -; 0.3; -. 氮氧化物; 2.95; -; -; -; -; 2.95; -. 2，4-二硝基氯苯; 0.084; -; -; -; 0.08; 0.004; -0.08. 硫化氢; 0.49; -; -; 0.006; 0.49; 0.006; -0.484. 氨气; 3.59; -; -; 0.01; 3.59; 0.01; -3.58. 硫酸雾; 0.13; -; -; 0.016; -; 0.146; +0.016. 粉尘（染料尘）; 0.597; -; -; -; 0.597; -; -0.597. 对硝基氯苯; 0.004; -; -; -; -; 0.004; -. 氯苯; 0.002; -; -; -; -; 0.002; -. VOCs; 0.09; -; -; 0.0207; 0.08; 0.0307; -0.0593. 备注：改建后企业保留年产17000吨2,4-二硝基氯苯项目、硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目，全厂废气排放量中SO2、NOx、烟尘排放量即为硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目废气排放量，全厂废气排放量中2，4-二硝基氯苯、硫化氢、氨气、硫酸雾、对硝基氯苯、氯苯、VOCs排放量即为2,4-二硝基氯苯项目废气排放量。废水全厂排放量即为2,4-二硝基氯苯项目废水排放量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期 项目为废水废气环保提升改造，项目施工期的工程量小且时间短暂，对环境几乎不产生影响，故施工期不做分析。 2、营运期 根据江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《江苏地浦科技股份有限公司废气治理提升改造设计方案》，本项目废气提升改造后工艺流程如下： ⑴2,4-二硝基氯苯车间硝化反应工序废气处理工程 图5-1 2,4-二硝基氯苯车间改造后废气处理工艺流程图 2,4-二硝基氯苯车间硝化反应工序产生的G1-1氮氧化物、对硝基氯苯，G1-2氮氧化物、硫酸雾、对硝基氯苯，G2-1氮氧化物、硫酸雾、对硝基氯苯废气采用“套管冷凝+二级水吸收+一级碱液吸收”装置中套管冷凝器冷凝效率较低，同时为了保证去酸性废气去除效率，拟在原有处理基础上新增一级旋板式冷凝器，二级碱液吸收，改造后为“一级旋板式冷凝器+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附”进行处理，提高原料冷凝效率，提高原料利用率，同时减少废活性炭用量。原环评将萃取、预水洗工段废气作为无组织废气，本次改造后将萃取、预水洗工段废气接入硝化工段废气处理装置“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放。 2,4-二硝基氯苯产品硝化、萃取、预水洗工段产生的废气经一级旋板式冷凝器冷凝，冷凝后尾气经二级水吸收，三级吸收塔，以液碱和大苏打母液为吸收液，吸收后的吸收液排入厂区污水站进行生化处理；经三级碱液吸收塔后的气体进入活性炭吸附塔，利用活性炭将气体中残留的有机气体进行进一步吸附处理，经活性炭吸附塔处理后排放，定期更换的活性炭入厂区危废库。改造后废气处理工艺流程图见图5-1。 ⑵储罐废气处理排放情况 2,4-二硝基氯苯成品罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐原环评考虑为无组织废气，本次废气提升改造后，2,4-二硝基氯苯储罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐废气经“一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）。改造后废气处理工艺流程图见图5-1。 ⑶危废仓库废气处理排放情况 拟将危废仓库废气收集后引至硝化工段废气处理装置“三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）。改造后废气处理工艺流程图见图5-1。 ⑷废酸回收工段废气处理排放情况 废酸回收工段蒸馏废气处理装置进行提升改造，新增二级碱液吸收。改造后废气处理装置为“四级用碱液吸收”处理后经2#20m排气筒排放。 ⑸污水站废气 原环评未考虑污水站废气，本次废气提升改造后，拟对污水站收集池、水解酸化池、接触氧化池、污泥池等部位加盖密闭进行收集，废气引至废酸回收工段“四级碱吸收”装置处理后经2#20m排气筒排放（和废酸回收工段共用四级碱吸收装置）。 图5-2 废水回收工段、污水站改造后废气处理工艺流程图 根据江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《江苏地浦科技股份有限公司废水治理提升改造设计方案》，本项目废水提升改造后工艺流程如下： ①将企业污水站现有三个高盐高浓废水收集池中两个改造为二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品工艺废水收集池、pH调节池，将2,4-二硝基氯苯产品二硝车间工艺废水（W1-1、W1-2、W2-1、W2-2）及硫酸负压水经收集后进入pH调节池进行中和处理后进入5t/h的MVR进行蒸发析盐,蒸发析盐冷凝水全部会用于本产品，不得外排。根据企业提供资料，蒸发析盐残液主要为2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯等回用于硝化工段，不影响产品质量。蒸发析盐废盐收集后委托有资质单位处置。改造具体内容见表1-2。 ②污水站增加一套1t/h的活性炭吸附装置进行末端保护，不改变原有废水处理工艺，对废水进行深度处理，进一步降低各特征污染物浓度。 ③对厂区雨水收集系统进行改造，包括对雨水沟渠盖板规范化设置，雨水明渠防渗处理，同时将初期雨水收集池及雨水总排口手动阀门为自动阀门，以便降雨及产生事故水时可及时的进行远程操控，实现对初期雨水精准管控。 主要污染工序： 一、施工期 项目为废水废气环保提升改造，项目施工期的工程量小且时间短暂，对环境几乎不产生影响，故施工期不做分析。 二、营运期 1、废气 ⑴2,4-二硝基氯苯生产线废气处理排放情况 改造后2,4-二硝基氯苯生产线废气处理、排放情况见表5-1。 表5-1 项目装置一有组织废气处理、排放情况（1#20m）一览表 废气编号; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 产生量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 废气量Nm³/h. G1-1; 氮氧化物; 19; 301.11; 2.71; 一级旋板式冷凝+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附; 97%; 1.78; 32.6; 0.2934; 9000. 对硝基氯苯; 0.01; 0.159; 0.00143; 97.5%; 0.001; 0.028; 0.0002488. VOCs; 0.1; 1.589; 0.0143; 97.5%; 0.0094; 0.168; 0.0015084. G1-2; 氮氧化物; 31; 492.22; 4.43; 97%; -; -; -. 硫酸雾; 4; 63.33; 0.57; 98%; 0.106; 1.824; 0.01642. 对硝基氯苯; 0.02; 0.318; 0.00286; 97.5%; -; -; -. VOCs; 0.1; 1.589; 0.0143; 97.5%; -; -; -. G2-1; 硫酸雾; 0.5; 15.56; 0.14; 98%; -; -; -. 氮氧化物; 9.2; 292.22; 2.63; 97%; -; -; -. 对硝基氯苯; 0.01; 0.318; 0.00286; 97.5%; -; -; -. VOCs; 0.05; 1.589; 0.0143; 97.5%; -; -; -. Gu1-1; 对硝基氯苯; 0.01; 0.156; 0.0014; 97.5%; -; -; -. NOX; 0.02; 0.311; 0.0028; 97%; -; -; -. VOCs; 0.01; 0.156; 0.0014; 97.5%; -; -; -. Gu1-2; NOX; 0.04; 0.622; 0.0056; 97%; -; -; -. Gu1-3; 氯苯; 0.04; 0.622; 0.0056; 97.5%; 0.001; 0.01945; 0.000175. VOCs; 0.04; 0.622; 0.0056; 97.5%; -; -; -. G罐区; 对硝基氯苯; 0.01; 0.156; 0.0014; 一级活性炭吸附（和硝化工序共用）; 97.5%; -; -; -. 氯苯; 0.01; 0.156; 0.0014; 97.5%; -; -; -. 2,4-二硝基氯苯; 0.005; 0.077; 0.000694; 97.5%; 0.00013; 0.00193; 0.00001735. VOCs; 0.025; 0.388; 0.003494; 97.5%; -; -; -. G危废仓库; 硫酸雾; 0.8; 12.33; 0.111; 三级碱液吸收+一级活性炭吸附（和硝化工序共用）; 98%; -; -; -. VOCs; 0.05; 0.771; 0.00694; 97.5%; -; -; -. 备注：对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、氯苯以VOCs计。 本项目2,4-二硝基氯苯生产线硝化工序产生的废气处理措施新增一级旋板式冷凝，二级碱液吸收。根据同类设备的运行效果，单级水吸收氮氧化物吸收效率可以达到60%以上，一级碱液吸收对氮氧化物、硫酸雾的吸收效率可以达到80%以上；单级活性炭吸附装置吸附效率在90%以上，活性炭吸附装置广泛应用于气量中、大的中、低浓度废气。且活性炭吸附装置目前已广泛用于化工和医药废气处理，技术成熟。本项目“一级旋板式冷凝+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附”装置对氮氧化物、硫酸雾、对硝基氯苯、氯苯、2,4-二硝基氯苯去除效率分别取保守值97%、98%、97.5%、97.5%、97.5%计算是可靠的。改造后萃取、预水洗工段无组织氮氧化物变为有组织收集，但由于量很小，因此不考虑排放量增加，氮氧化物和硫酸雾废气去除效率与原环评一致，保持不变，因此废气治理措施物料平衡见原环评及修编报告，本次不详细赘述。活性炭吸附装置物料平衡见表5-2。 表5-2 一级活性炭废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 出方. 1; 废气0.375（VOCs0.375）; 废气0.0094（VOCs0.0094）. 2; 活性炭1.462; 废活性炭1.8276. 合计; 1.837; 1.837. 备注：对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、氯苯污染物计入VOCs中。 二次污染产生及处置情况 废气活性炭吸附后经1#20m排气筒高空排放，活性炭吸附用活性炭定期更换。废气处理过程中，会产生固废二次污染问题。固废产生量及处置办法见表5-3。 表5-3 废气处理设备二次污染处置一览表 种类; 产生量t/a; 污染物; 拟处理方法. 危险废物; 1.8276; 废活性炭、对硝基氯苯等; 委托有资质单位处理. ⑵储罐废气处理排放情况 2,4-二硝基氯苯成品罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐原环评考虑为无组织废气，本次废气提升改造后，2,4-二硝基氯苯储罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐废气经“一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用活性炭吸附装置）。改造后废气处理产生排放情况见表5-1。 ⑶危废仓库废气处理排放情况 拟将危废仓库废气进行收集后引至硝化工段废气处理装置“三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）改造后废气处理产生排放情况见表5-1。 ⑷废酸回收工段废气处理排放情况 本项目废酸回收工段产生的废气处理措施新增二级碱液吸收。改造后废酸回收工段氮氧化物、硫酸雾、对硝基氯苯、氯苯、2,4-二硝基氯苯废气去除效率与原环评及修编一致，保持不变，因此废气治理措施物料平衡见原环评及修编报告，本次不详细赘述。 表5-4 项目废酸回收工段及污水站有组织废气处理、排放情况（2#=20m）一览表 废气编号; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况. 产生量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 废气量Nm³/h. 废酸回收工段; 氮氧化物; 5.37; 196; 0.98; 四级碱吸收; 97%; 0.16; 5.88; 0.0294; 5000. 硫酸雾; 2.12; 76; 0.38; 98%; 0.04; 1.52; 0.0076. 2,4-二硝基氯苯; 0.15; 5.8; 0.029; 97.5%; 0.00387; 0.145; 0.000725. 氯苯; 0.08; 15.2; 0.076; 97.5%; 0.001; 0.38; 0.0019. 对硝基氯苯; 0.12; 3.4; 0.017; 97.5%; 0.003; 0.085; 0.000425. VOCs; 0.35; 24.4; 0.122; 97.5%; 0.0113; 0.6795; 0.0033975. G污水站; 氨; 0.5; 13.88; 0.0694; 98%; 0.01; 0.2776; 0.001388. 硫化氢; 0.2; 5.56; 0.0278; 97%; 0.006; 0.1668; 0.000834. VOCs; 0.1; 2.78; 0.0139; 97.5%; -; -; -. ⑸污水站废气 原环评未考虑污水站废气，且原环评中未核算排放量，本次废气提升改造后，拟对污水站调节池、收集池、水解酸化池、污泥池等产生恶臭气体的部位加盖密闭收集后引至“四级碱吸收”装置进行处理后经2#20m排气筒高空排放（与废酸回收工段共用）。 污水站废气主要成分为氯苯、氨、硫化氢，现有为无组织排放，本次提升改造后采用“四级碱吸收”装置处理后经2#20米排气筒高空排放，根据同类设备的运行效果，单级碱液吸收对氨、硫化氢废气去除效率分别在80%、60%以上，因此“四级碱吸收”装置对氨、硫化氢废气分别取保守值98%、97%计算是可靠的，氯苯废气去除效率参照原环评报告及修编，保持不变。因此四级碱吸收废气治理措施物料平衡见表5-5。 表5-5 四级碱吸收废气处理物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 出方. 1; 废酸回收工段、污水站废气8.64（氮氧化物5.37、硫酸雾2.12、VOCs0.45、氨0.5、硫化氢0.2）; 废气0.2273（氮氧化物0.16、硫酸雾0.04、VOCs0.0113、氨0.01、硫化氢0.006）. 2; 30%液碱25.42; WG-1废水59.2527（水45.409、硫化钠0.445、亚硝酸钠9.46、硫酸钠3.01、氨0.49、VOCs0.4387）. 3; 水25.42. 合计; 59.48; 59.48. 备注：对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、氯苯污染物计入VOCs中。 二次污染产生及处置情况 废气经碱吸收后2#20m高空排放。废气处理过程中，会产生固废二次污染问题。固废、废水产生量及处置办法见表5-6。 表5-6 污水站废气处理设备二次污染处置一览表 种类; 产生量; 污染物; 产生量; 拟处理方法. m³/a; t/a. 废水; 45.409; 硫化钠; 0.445; 蒸发析盐后冷凝经厂区污水处理站处理后排入污水管网. 氨; 0.49. 亚硝酸钠; 9.46. 硫酸钠; 3.01. VOCs; 0.4387. 备注：污水站废气利用废酸回收装置“四级碱液吸收”装置，废气吸收液已计入硫酸尾气吸收液中，不重复考虑；对硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、氯苯污染物计入VOCs中。 2、废水 将企业污水站现有三个高盐高浓废水收集池中两个改造为二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品工艺废水收集池、pH调节池，将2,4-二硝基氯苯产品二硝车间工艺废水（W1-1、W1-2、W2-1、W2-2）及硫酸负压水经收集后进入pH调节池进行中和处理后进入5t/h的MVR进行蒸发析盐，蒸发析盐冷凝水全部会用于本产品，不得外排。根据企业提供资料，蒸发析盐残液主要为2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯等回用于硝化工段，不影响产品质量。蒸发析盐废盐收集后委托有资质单位处置。 污水站增加一套1t/h的活性炭吸附装置进行末端保护，不改变原有废水处理工艺，对废水进行深度处理，进一步降低各特征污染物浓度，以满足园区集中式污水处理厂近期出台的临时性接管标准COD<200mg/L的要求。 废水经企业现有污水处理站处理后，废水中各污染因子可以满足园区污水处理厂COD<500mg/L的接管标准要求，但为满足园区集中式污水处理厂近期出台的临时性接管标准COD<200mg/L的要求，需要增加深度处理单元，江苏地浦科技股份有限公司污水处理站考虑在现有废水处理站末端增加“活性炭吸附装置”保障性处理单元，企业委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《江苏地浦科技股份有限公司废水治理提升改造设计方案》已经过专家评审并修改完善，根据设计方案，江苏地浦科技股份有限公司废水经厂区处理后排放废水水质CODCr≤200mg/L，满足园区污水处理厂临时性接管要求。 本次环评只对提升改造过程中产生的废水二次污染重新核实，并重新核实废水总量。未复产的产品生产线废气产生的二次污染待后期投产时重新核算。本期项目不考虑。 企业产品环评水质水量情况见表5-7，废水处理效果见表5-8。 表5-7 复产产品废水情况源强分析表 编号; 污染物名称; 污水量（m3/a）; 污染物产生量（t/a）; 污染物浓度（mg/L）; 处理措施. 碱洗废水 W1-1; pH; 3343.7; 8~10; 废水经中和后蒸发析盐，回用于生产、废气吸收及设备、地面清洗用水. COD; 47.8; 14295.54. SS; 69.66; 20833.21. 总氮; 11.939; 3570.6. 2，4-二硝基氯苯; 26.15; 7820.68. 对硝基氯苯; 14.85; 4441.19. 硝基苯类; 59; 17645.12. AOX; 59; 17645.12. 盐分; 60.18; 20300.86. 水洗废水W1-2; pH; 9211.07; 8~10. COD; 89.7; 9738.28. SS; 24.03; 2607.73. 总氮; 9.165; 995.00. 2，4-二硝基氯苯; 64.22; 6972.05. 对硝基氯苯; 17.05; 1851.03. 硝基苯类; 101.27; 10994.38. AOX; 101.27; 10994.38. 盐分; 38.63; 4193.87. 碱洗废水 W2-1; pH; 928; 8~10. COD; 9.4; 10129.31. SS; 16.14; 17392.24. 总氮; 2.623; 2826.51. 2，4-二硝基氯苯; 6.82; 7349.14. 氯苯; 0.79; 851.29. 硝基苯类; 8.07; 8696.12. AOX; 8.86; 9547.41. 盐分; 27.13; 29234.91. 水洗废水W2-2; pH; 2040; 8~10. COD; 12.3; 6029.41. SS; 4.04; 1980.39. 总氮; 2.09; 1024.51. 2，4-二硝基氯苯; 10.24; 5019.61. 氯苯; 0.26; 127.45. 硝基苯类; 11.99; 5877.45. AOX; 12.25; 6004.90. 盐分; 9.86; 4833.33. 硫酸负压水; pH; 5000; 1. COD; 1.01; 777.75. 氨氮; 0.14; 15.8. 盐分; 11.34; 1260. 总磷; 0.009; 1.02. 二硝尾气吸收液; pH; 900; 14; 蒸发析盐后冷凝经厂区污水处理站处理后排入污水管网. COD; 12.506; 13895.8. 氨氮; 0.0045; 5. 硝基苯类; 0.780; 866.7. AOX; 0.322; 358. 盐分; 317.385; 352650. 总磷; 0.001; 0.985. 硫酸尾气（包括污水站废气吸收液）; pH; 900; 13. COD; 51.52; 57242.4. 氨氮; 0.002; 2. 盐分; 256.57; 285080. 地面、设备冲洗水; pH; 600; 6~9; 经厂区污水处理站处理后排入污水管网. COD; 0.31; 518.7. 氨氮; 0.007; 10.7. 氯苯类; 0.035; 57.8. 硝基苯类; 0.34; 568. AOX; 0.21; 345. 盐分; 1.54; 2570. 总磷; 0.001; 1.61. 初期雨水; COD; 2000; 1.2; 600. SS; 0.4; 200. 2，4-二硝基氯苯; 0.03; 15. 对硝基氯苯; 0.02; 10. 生活污水; COD; 1800; 0.54; 300. SS; 0.36; 200. 氨氮; 0.063; 35. 总磷; 0.009; 5. 合计; 26722.77. 表5-8 水质水量分类情况表 序号; 废水类别; 水量(m3/a); 备注. 1; 高盐废水; 1800; 产生蒸发析盐冷凝水1620m3/a. 2; 工艺废水; 20522.77; 蒸发析盐后回用于生产. 3; 高浓废水; 600; 物化处理. 4; 低浓度废水; 3800; 进入生化系统. 小计; 26722.77. ⑴工艺废水处理后回用可行性分析 根据表5-7复产产品废水情况源强分析表可知，复产项目工艺废水产生量为20522.77t/a，经中和后蒸发析盐后冷凝水回用于生产工艺，不外排。蒸发析盐残液主要为2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯等回用于硝化工段，不影响产品质量。蒸发析盐废盐收集后委托有资质单位处置。 图5-3 项目蒸发析盐物料平衡图 根据环评及批复要求，复产产品2,4-二硝基氯苯工艺废水全部回用于硫化黑生产，不得外排，如硫化黑生产线因故停产，项目必须同时停产。现硫化黑项目因各种原因无法复产，年产17000吨2,4-二硝基氯苯项目工艺废水必须经MVR蒸发析盐处理后全部会用于本产品，不得外排。根据图5-3项目的蒸发析盐物料平衡，蒸发析盐得到冷凝水为16400.22t/a，根据原环评2,4-二硝基氯苯产品物料衡算可知，生产工艺用水量为17070t/a，因此需要补充新鲜水用量为669.78t/a。本设计方案主要针对硫化黑生产线不能复产的特定条件下，2,4-二硝基氯苯产品工艺废水经蒸发析盐处理后冷凝水全部回用于生产，满足环保要求，满足项目总量要求。待硫化黑生产线满足复产条件，2,4-二硝基氯苯生产线产生的废水仍回用于硫化黑生产线进行综合利用。 （2）本项目新增废水 根据原环评及批复要求，本次提升改造后2,4-二硝基氯苯产品生产工艺废水经蒸发析盐处理后冷凝水全部回用于生产，不新增工艺废水；由于本项目污水站废气利用废酸回收装置工段“四级碱液吸收”装置，增加的废气吸收液已计入废酸回收工段硫酸尾气吸收液中。 （3）提标改造后污水处理站处理效果 根据设计方案内容及厂区实际情况，主要污染物在各单体去除效率预测见表5-8。 污水站提标改造后厂区废水排放浓度见表5-8。由上表可知，企业现有项目废水经过提标改造后污水处理站处理后，可以满足园区污水处理厂的接管标准。 连云港中新污水处理厂现状：连云港中新污水处理有限公司（即江苏连云港化工产业园污水处理厂）目前污水总处理能力为12500m3/d，接管污水量为9482m3/d，剩余处理能力为3018m3/d，富余足够充足。目前连云港中新污水处理有限公司正在进行技术改造，待园区污水处理厂技术改造完成后，再接管园区污水处理厂。

表5-8 综合废水处理效果预测 污染因子 处理单元; 水量 m3/a; pH; COD; SS; 盐分; 氨氮; 硝基苯类; 氯苯类; 对硝基氯苯; 2，4-二硝基氯苯; 总磷; AOX; 总氮. 高盐废水; 进水; 1800; 12~14; 35570; -; 318863.9; 3.5; 433.3; -; -; -; 0.56; 179.0; 3.5. 蒸发析盐; 出水; 1620; 12~14; 14228; -; 3188.6; 1.4; 86.7; -; -; -; 0.5; 17.9; 1.4. 去除率; /; /; 60%; -; 99%; 60%; 80%; -; -; -; 10%; 90%; 60%. pH调节池; 进水; 2220; 2~4; 10522; -; 3020.5; 4.18; 216.4; 15.8; -; -; 0.82; 95.9; 4.18. 出水; 2220; 2~4; 10522; -; 3020.5; 4.18; 216.4; 15.8; -; -; 0.82; 95.9; 4.18. 铁碳微电解; 出水; 2220; 6~9; 7365.4; -; 7091.0; 3.76; 151.5; 11.1; -; -; 0.73; 92.7; 3.76. 去除率; /; /; 30%; -; 0%; 10%; 30%; 30%; -; -; 10%; 40%; 10%. 芬顿氧化池; 出水; 2220; 2~4; 3682.7; -; 3020.5; 3.0; 60.6; 5.5; -; -; 0.37; 57.5; 3.0. 去除率; /; /; 50%; -; 0%; 20%; 60%; 50%; -; -; 50%; 50%; 20%. 中和沉淀池; 出水; 2220; 8~10; 3314.4; -; 3020.5; 3.0; 60.6; 5.5; -; -; 0.29; 28.8; 3.0. 去除率; /; /; 10%; -; 0%; 0%; 0%; 0%; -; -; 20%; 20%; 0%. 生化调节池; 进水; 6020; 6~9; 1511.3; 126.2; 1113.9; 11.6; 30.7; 2.03; 3.3; 5.0; 1.6; 10.6; 11.6. 出水; 6020; 6~9; 1511.3; 126.2; 1113.9; 11.6; 30.7; 2.03; 3.3; 5.0; 1.6; 10.6; 11.6. 去除率; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 水解酸化池; 出水; 6020; 6~9; 906.7; 126.2; 1113.9; 7.0; 15.4; 1.0; 1.7; 2.5; 0.8; 5.3; 7.0. 去除率; /; /; 40%; 0%; 0%; 40%; 50%; 50%; 50%; 50%; 50%; 50%; 40%. 接触氧化池+二沉池; 出水; 6020; 6~9; 362.7; 101.0; 1113.9; 2.8; 6.1; 0.4; 0.7; 1.0; 0.48; 2.21; 2.8. 去除率; /; /; 60%; 20%; 0%; 60%; 60%; 60%; 60%; 60%; 40%; 60%; 60%. 混凝沉淀池; 出水; 6020; 6~9; 344.6; 80.8; 3.5; 2.8; 6.1; 0.4; 0.7; 1.0; 0.29; 2.0; 2.8. 去除率; /; /; 5%; 20%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 0%; 40%; 10%; 0%. 活性炭吸附装置; 出水; 6020; 6~9; 137.8; 80.8; 1113.9; 2.5; 1.8; 0.12; 0.21; 0.3; 0.29; 0.8; 2.5. 去除率; /; /; 60%; -; -; 10%; 70%; 70%; 70%; 70%; -; 60%; 10%. 排放池; 出水; 6020; 6~9; 137.8; 80.8; 1113.9; 2.5; 1.8; 0.12; 0.21; 0.3; 0.29; 0.8; 2.5. 排放标准，参考《园区污水处理厂接管标准》; /; 6-9; ≤200; ≤400; ≤5000; ≤25; ≤2.0; ≤0.2; ≤0.5; ≤0.5; ≤1.0; ≤1.0; ≤45.

3、噪声 本项目新增一些设备，如废气处理设施、废水预处理设施等机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。 4、固废 本项目废气废水处理工程提升改造后，对废气、废水处理过程中产生的二次污染物重新核算，由于本项目不新增员工，因此不新增生活垃圾。 ①提升改造后固体废物产生情况分析 根据《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)、《国家危险废物名录》(国家环保部2016年6月21日公布，自2016年8月1日起施行)、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，具体见表5-9。 表5-9 改造后项目固体废物产生情况表 序号; 编号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; SW1; 蒸发析盐废盐; 废水处理; 固态; 2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯、硫酸钠等; 266.59; √; /; 《固体废物鉴别导则. 2试行）》; SW2; 废活性炭; 固态; 废活性炭、有机物等; 45; √; /. 3; SG1; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭、有机物等; 1.8276; √; /. 改造后项目危险废物产生情况见表5-10。 表5-10 改造后项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 蒸发析盐废盐; HW04; 263-008-04; 266.59; 废水; 液态; 2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯、硫酸钠等; 2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯; 12个月; T; 委托危废处理单位进行处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 45; 固态; 废活性炭、有机物等; 有机物; 12个月; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.8276; 废气; 固态; 废活性炭、有机物等; 有机物; 12个月; T/In. 改造后项目固体废物产生量及处理处置情况如表5-11。 表5-11 本项目固体废物产生量及处理处置情况 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物 代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置 方式. 1; 废盐SW1; 废水; 危险废物; HW04; 263-008-04; 266.59; 委托有资质单位处理. 2; 废活性炭SW2; 危险废物; HW04; 263-010-04; 45. 3; 废活性炭SG1; 废气处理; 危险废物; HW04; 263-010-04; 1.8276.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h |  |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 2,4-二硝基氯苯车间硝化工序、萃取、水洗 |  | 氮氧化物 | 1086.483 |  | 59.2 | 32.6 |  |  | 0.2934 |  |  | 1.78 | 一级旋板式冷凝+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m排气筒 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 91.22 |  | 4.5 | 1.824 |  |  | 0.01642 |  |  | 0.106 |  |
|  |  |  | 对硝基氯苯 | 7.37 |  | 0.26 | 0.028 |  |  | 0.0002488 |  |  | 0.001 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 0.93 |  | 0.04 | 0.01945 |  |  | 0.000175 |  |  | 0.001 |  |
|  |  |  | VOCs | 8.3 |  | 0.3 | 0.168 |  |  | 0.0015084 |  |  | 0.0094 |  |
|  | 罐区 |  | 对硝基氯苯 | 0.467 |  | 0.01 | - |  |  | - |  |  | - | 一级活性炭吸附+1#20m排气筒（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用） |
|  |  |  | 氯苯 | 0.467 |  | 0.01 | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  |  | 2,4-二硝基氯苯 | 0.23 |  | 0.005 | 0.00193 |  |  | 0.00001735 |  |  | 0.00013 |  |
|  |  |  | VOCs | 1.164 |  | 0.025 | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 危废仓库 |  | 硫酸雾 | 12.33 |  | 0.8 | - |  |  | - |  |  | - | 三级碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m排气筒（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用） |
|  |  |  | VOCs | 0.154 |  | 0.5 | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  | 废酸回收工段 |  | 氮氧化物 | 196 |  | 5.37 | 5.88 |  |  | 0.0294 |  |  | 0.16 | 四级碱吸收+2#20m排气筒 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 76 |  | 2.12 | 1.52 |  |  | 0.0076 |  |  | 0.04 |  |
|  |  |  | 2,4-二硝基氯苯 | 5.8 |  | 0.15 | 0.145 |  |  | 0.000725 |  |  | 0.00387 |  |
|  |  |  | 氯苯 | 15.2 |  | 0.08 | 0.38 |  |  | 0.0019 |  |  | 0.001 |  |
|  |  |  | 对硝基氯苯 | 3.4 |  | 0.12 | 0.085 |  |  | 0.000425 |  |  | 0.003 |  |
|  |  |  | VOCs | 24.4 |  | 0.35 | 0.6795 |  |  | 0.0033975 |  |  | 0.0113 |  |
|  | 污水站 |  | 氨 | 13.88 |  | 0.5 | 0.2776 |  |  | 0.001388 |  |  | 0.01 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 5.56 |  | 0.2 | 0.1668 |  |  | 0.000834 |  |  | 0.006 |  |
|  |  |  | VOCs | 2.78 |  | 0.1 | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 水污染物 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  |  |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 营运期 | 蒸发析盐冷凝水、硫酸负压水、二硝尾气吸收液等 | 水量 | 6020 |  |  |  |  | 6020 |  |  |  |  | 经厂区“调节+铁碳微电解+芬顿氧化+中和沉淀+生化调节+水解酸化+接触氧化工艺+二沉池+活性炭吸附”处理后排入园区污水处理厂 |
|  |  |  | pH | 8~10 |  |  |  |  | 6~9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COD | 1511.3 |  | 9.098 |  |  | 200 |  | 1.204 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 126.2 |  | 0.76 |  |  | 126.2 |  | 0.76 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 11.6 |  | 0.07 |  |  | 11.6 |  | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 1.6 |  | 0.01 |  |  | 1 |  | 0.00602 |  |  |  |
|  |  |  | 总氮 | 11.6 |  | 0.07 |  |  | 11.6 |  | 0.07 |  |  |  |
|  |  |  | 硝基苯类 | 30.7 |  | 0.185 |  |  | 2.0 |  | 0.012 |  |  |  |
|  |  |  | 氯苯类 | 2.03 |  | 0.012 |  |  | 0.2 |  | 0.0012 |  |  |  |
|  |  |  | AOX | 10.6 |  | 0.064 |  |  | 1.0 |  | 0.00602 |  |  |  |
|  |  |  | 对硝基氯苯 | 3.3 |  | 0.02 |  |  | 0.5 |  | 0.00301 |  |  |  |
|  |  |  | 2，4-二硝基氯苯 | 5.0 |  | 0.03 |  |  | 0.5 |  | 0.00301 |  |  |  |
|  |  |  | 盐分 | 1113.9 |  | 6.706 |  |  | 1113.9 |  | 6.706 |  |  |  |
| 固体废物 | 名称 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | SW1蒸发析盐废盐 |  | 266.59 |  | 266.59 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 委托有资质单位处理 |
|  | SW2废活性炭 |  | 45 |  | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | SG1废活性炭 |  | 1.8276 |  | 1.8276 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 噪声源主要为废气处理设施、废水预处理设施等运行噪声，经合理布局，厂界能确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目在现有厂区内，本项目营运期生产废气、污水、固废等均得到妥善处理，并通过厂区合理绿化对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 项目为废水废气环保提升改造，项目施工期的工程量小且时间短暂，对环境几乎不产生影响，故施工期不做分析。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响及防治措施分析 本项目针对二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品硝化反应工段废气装置进行提升改造，改造后硝化工段废气处理装置为“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级用碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放。原环评将萃取、预水洗工段废气作为无组织废气，本次改造后将萃取、预水洗工段废气接入硝化工段废气处理装置处理后经1#20m排气筒排放；2,4-二硝基氯苯成品罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐、危废仓库原环评考虑为无组织废气，本次废气提升改造后，2,4-二硝基氯苯储罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐废气废气经“一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）；危废仓库废气经“三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）。其中氮氧化物和硫酸雾废气去除效率与原环评一致，氮氧化物和硫酸雾排放状况均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）二级标准；氯苯类、VOCs废气排放状况均能满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1排放标准。 废酸回收工段蒸馏废气废气处理装置进行提升改造，新增二级碱液吸收。改造后废气处理装置为“四级用碱液吸收”处理后经2#20m排气筒排放。拟对污水站调节池、收集池、水解酸化池、污泥池等产生恶臭气体的部位加盖密闭收集后共同引至“四级碱吸收”装置进行处理后经2#20m排气筒高空排放（与废酸回收工段共用）。氨、硫化氢废气排放状况均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准的要求；硫酸雾排放状况满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）二级标准；氯苯类、VOCs废气排放排放状况均能满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1排放标准。 ⑴大气环境影响预测 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi— 第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci —采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i —第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 大气环境影响评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax≤10%. 三级评价; Pmax＜1%. ③估算模型参数 根据导则，采用AERSCREEN估算模型进行估算，估算模型参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数; /. 最高环境温度; 39.5℃. 最低环境温度; -9.8℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 半潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/°; /. ④污染源参数 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1#; 119.77; 34.398; -2; 20.0; 0.4; 25.0; 19.9; 氯苯; 0.000175; kg/h. 硫酸雾; 0.01642. VOCs; 0.0015084. 2#; 119.77; 34.398; 0; 20; 0.4; 25; 11.1; 氨; 0.001388; kg/h. 硫化氢; 0.000834. 氯苯; 0.0019. VOCs; 0.0033975. ⑤预测结果 改造后相应大气环境影响变化见表7-4。 表7-4 估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 硫酸（1#排气筒）; VOCs（1#排气筒）; 氯苯（1#排气筒）; 氯苯（2#排气筒）. 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi/%. 100; 0.001186; 0.395; 0.000109; 0.0091; 0.0000126; 0.0126; 0.0000349; 0.0349. 200; 0.000883; 0.294; 8.11E-05; 0.0068; 0.0000094; 0.0094; 0.0000482; 0.0482. 300; 0.00066; 0.22; 6.06E-05; 0.0051; 0.000007; 0.007; 0.0000397; 0.0397. 400; 0.000665; 0.222; 0.000061; 0.0051; 0.0000071; 0.0071; 0.000036; 0.0359. 500; 0.000606; 0.202; 5.57E-05; 0.0046; 0.0000065; 0.0065; 0.0000307; 0.0307. 600; 0.000538; 0.179; 4.94E-05; 0.0041; 0.0000057; 0.0057; 0.0000265; 0.0265. 700; 0.000475; 0.158; 4.36E-05; 0.0036; 0.0000051; 0.0051; 0.0000233; 0.0233. 800; 0.000421; 0.14; 3.87E-05; 0.0032; 0.0000045; 0.0045; 0.0000209; 0.0209. 900; 0.000375; 0.125; 3.44E-05; 0.0029; 0.000004; 0.004; 0.000019; 0.019. 1000; 0.000336; 0.112; 3.09E-05; 0.0026; 0.0000036; 0.0036; 0.0000175; 0.0175. 1100; 0.000335; 0.112; 3.08E-05; 0.0026; 0.0000036; 0.0036; 0.0000162; 0.0162. 1200; 0.00033; 0.11; 3.03E-05; 0.0025; 0.0000035; 0.0035; 0.0000151; 0.0151. 1300; 0.000323; 0.108; 2.97E-05; 0.0025; 0.0000035; 0.0034; 0.0000142; 0.0142. 1400; 0.000315; 0.105; 2.89E-05; 0.0024; 0.0000034; 0.0034; 0.0000134; 0.0134. 1500; 0.000305; 0.102; 2.81E-05; 0.0023; 0.0000033; 0.0033; 0.0000127; 0.0127. 1600; 0.000296; 0.099; 2.72E-05; 0.0023; 0.0000032; 0.0031; 0.0000121; 0.0121. 1700; 0.000286; 0.095; 2.62E-05; 0.0022; 0.000003; 0.003; 0.0000115; 0.0115. 1800; 0.000276; 0.092; 2.53E-05; 0.0021; 0.0000029; 0.0029; 0.000011; 0.011. 1900; 0.000266; 0.089; 2.44E-05; 0.00203; 0.0000028; 0.0028; 0.0000106; 0.0106. 2000; 0.000257; 0.086; 2.36E-05; 0.002; 0.0000027; 0.0027; 0.0000101; 0.0101. 下风向最大浓度位置及占标率; 0.0011866; 0.396; 0.000109; 0.0091; 0.00001264; 0.01264; 0.00004867; 0.04867. 距离; 103; 103; 103; 182. 距源中心下风向距离D/m; 氨（2#排气筒）; 硫化氢（2#排气筒）; VOCs（2#排气筒）. 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi/%; 下风向预测浓度mg/m³; 占标率Pi/%. 100; 0.000025492; 0.01275; 0.00001532; 0.1532; 0.0000624; 0.0052. 200; 0.000035238; 0.01762; 0.00002117; 0.2117; 0.0000863; 0.0072. 300; 0.00002901; 0.01451; 0.00001743; 0.1743; 0.000071; 0.0059. 400; 0.000026261; 0.01313; 0.00001578; 0.1578; 0.0000643; 0.0054. 500; 0.000022421; 0.01121; 0.00001347; 0.01347; 0.0000549; 0.0046. 600; 0.000019338; 0.00967; 0.00001162; 0.01162; 0.0000473; 0.0039. 700; 0.000017037; 0.00852; 0.00001024; 0.01024; 0.0000417; 0.0035. 800; 0.00001528; 0.00764; 0.00000918; 0.0918; 0.0000374; 0.0031. 900; 0.000013893; 0.00695; 0.00000835; 0.0835; 0.000034; 0.0028. 1000; 0.000012767; 0.00638; 0.00000767; 0.0767; 0.0000313; 0.0026. 1100; 0.000011833; 0.00592; 0.00000711; 0.0711; 0.000029; 0.0024. 1200; 0.000011045; 0.00552; 0.00000664; 0.0664; 0.000027; 0.0023. 1300; 0.000010368; 0.00518; 0.00000623; 0.0623; 0.0000254; 0.0021. 1400; 0.000009782; 0.00489; 0.00000588; 0.0588; 0.0000239; 0.002. 1500; 0.000009267; 0.00463; 0.00000557; 0.0557; 0.0000227; 0.0019. 1600; 0.000008811; 0.00441; 0.00000529; 0.0529; 0.0000216; 0.0018. 1700; 0.000008405; 0.0042; 0.00000505; 0.0505; 0.0000206; 0.0017. 1800; 0.000008039; 0.00402; 0.00000483; 0.0483; 0.0000197; 0.00164. 1900; 0.000007709; 0.00385; 0.00000463; 0.0463; 0.0000189; 0.0016. 2000; 0.000007408; 0.0037; 0.00000445; 0.0445; 0.0000181; 0.0015. 下风向最大浓度位置及占标率; 0.0000356; 0.0178; 0.000002136; 0.2136; 0.00008703; 0.0073. 距离; 182; 182; 182. 上表中有组织排放的Pmax=0.396%。依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（H.J2.2-2018），确定本项目大气评价等级为三级，根据导则要求，本项目不需要进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气污染物排放量核算见表7-5。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1#; 氮氧化物; 32.6; 0.2934; 1.78. 对硝基氯苯; 0.028; 0.0002488; 0.001. 2,4-二硝基氯苯; 0.00193; 0.00001735; 0.00013. 硫酸雾; 1.824; 0.01642; 0.106. 氯苯; 0.01945; 0.000175; 0.001. VOCS; 0.168; 0.0015084; 0.0094. 2#; 氮氧化物; 5.88; 0.0294; 0.16. 硫酸雾; 1.52; 0.0076; 0.04. 2,4-二硝基氯苯; 0.145; 0.000725; 0.00387. 氯苯; 0.38; 0.0019; 0.001. 对硝基氯苯; 0.085; 0.000425; 0.003. 氨; 0.2776; 0.001388; 0.01. 硫化氢; 0.1668; 0.000834; 0.006. VOCs; 0.6795; 0.0033975; 0.0113. 合计; VOCS; 0.0207. 氮氧化物; 1.94. 氨; 0.01. 硫化氢; 0.006. 对硝基氯苯; 0.004. 2,4-二硝基氯苯; 0.004. 硫酸雾; 0.146. 氯苯; 0.002. 2、水环境影响分析 本项目为污水提标改造项目，将企业污水站现有三个高盐高浓废水收集池中两个改造为二期年产17000吨2,4-二硝基氯苯产品工艺废水收集池、pH调节池，将2,4-二硝基氯苯产品二硝车间工艺废水（W1-1、W1-2、W2-1、W2-2）及硫酸负压水经收集后进入pH调节池进行中和处理后进入5t/h的MVR进行蒸发析盐,蒸发析盐冷凝水全部会用于本产品，不得外排。根据企业提供资料，蒸发析盐残液主要为2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯等回用于硝化工段，不影响产品质量。蒸发析盐废盐收集后委托有资质单位处置。 污水站加装活性炭吸附装置进行末端保护，不改变原有废水处理工艺。通过对废水进行深度处理满足化学工业园污水处理厂接管标准，进入园区污水处理厂集中处理，满足最新接管标准。 对厂区雨水收集系统进行改造，包括对雨水沟渠盖板规范化设置，雨水明渠防渗处理，同时将初期雨水收集池及雨水总排口手动阀门为自动阀门，以便降雨及产生事故水时可及时地进行远程操控，实现对初期雨水精准管控。 3、声环境影响分析 本项目新增一些废水废气处理设备，机械设备运行过程中产生噪声，噪声源强为70-85dB(A)。为了确保厂界达标，部分设备置于隔声性能较好的厂房内，部分高噪声设备采用安装减震垫等消声措施，同时对产生噪声的机器设备进行基础固定，项目产生的噪声经基础固定、车间阻挡、距离衰减后，产生的噪声可以达到GB12348-2008规定的3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)的标准。满足环境保护要求。 4、固体废物环境影响分析 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总情况详见表7-6。 表7-6 提升改造后项目固废产生、处置方式及处置单位汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 蒸发析盐废盐; HW04; 263-008-04; 266.59; 废水; 液态; 2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯、硫酸钠等; 2,4-二硝基氯苯、对硝基氯苯; 12个月; T; 委托危废处理单位进行处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 45; 固态; 废活性炭、有机物等; 有机物; 12个月; T/In. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.8276; 废气; 固态; 废活性炭、有机物等; 有机物; 12个月; T/In. - ⑴贮存场所污染防治措施 厂区南侧现有一座550m2的危废仓库，用于贮存废气废水处理工程产生的固废。生产过程产生的危废及时分类收集、汇总，在厂内暂存。 本项目危险废物临时贮存暂存场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计和建设： （1）贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》规定设置警示标志； （2）贮存设施具备防渗、防雨、防漏等防范措施； （3）贮存设施配备了通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； 通过以上的分析，本项目固体废物的临时贮存和委托处置方案可行，可实现各类废物的零排放。 表7-7 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 - 序号; - 贮存场所名称; - 编号; - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 位置; - 占地面积; - 贮存方式; - 贮存能力; - 贮存周期. - 1; - 危废堆场; SW1; 蒸发析盐废盐; HW04; 263-008-04; - 厂区西南侧; - 550m2; - 袋装; - 1100吨; - 3个月. - 2; SW2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. - 3; SG1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. - ⑵运输过程的污染防治措施 ①危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求； ②应当严格驾驶员和押运员等从业人员的专业素质考核，加强其自身的安全意识，尽量避免出现危险状况，而一旦发生危险时应该能够及时辨识，并采取有效措施，第一时间处理现场； ③加强对车辆及罐体质量的检查监管，使其行业规范化，选择路面状况良好、交通标志齐全、非人口密集的快捷路径，以保证运输安全。本项目危废由灌南金圆环保科技有限公司回收处置，行驶路线为：江苏地浦科技股份有限公司—园区内道路——灌南金圆环保科技有限公司，行驶路线属于非人口密集的快捷路径，避开了主要敏感点； ④严格审查企业的运营资质，加大监管力度和频度，尤其是跨区域运输过程的监控；严格制定相关法规条例，并逐步加以完善与落实，同时加大对危规违法行为的处罚力度。 - ⑶固废处置方式可行性分析 ①废物处置方案 项目固废主要为废盐、废活性炭等，蒸发析盐废盐、废活性炭等委托灌南金圆环保科技有限公司处置。固废处理率达到100%，不会造成二次污染。 项目设置550m2危废堆场。危险废物每三个月转运一次，堆场面积可堆放项目产生的危废。 ②废物处置可行性分析 灌南金圆环保科技有限公司注册地址连云港灌南县堆沟港镇（化学工业园），主要经营：固体废物焚烧处理技术研发；危险废弃物焚烧；废金属、废塑料、废纸箱、废纸板回收。 项目废活性炭（HW49）、蒸发析盐废盐（HW04）等均含有危险化学物质，委托灌南金圆环保科技有限公司处理可行。 综上，本项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。 - ⑷危废管理要求 ①危险废物收集后必须用容器密封储存，分类存放，并在容器显著位置张贴危险废物的标识。 ②危险废物暂存场所必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行建设，必须设置防渗、防漏、防雨、防火等措施。 ③危险废物必须及时运送至有资质的单位处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。 ④危险废物的转运必须填写“五联单”，且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 5、环境风险分析 项目生产过程中所使用的原辅材料液碱属于腐蚀性物质，双氧水属于氧化性物质。因此，本项目在生产过程中带有一定的风险，即生产过程的安全事故或其他的一些突发性事故导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降以及其他的环境毒性效应。 江苏地浦科技股份有限公司已对厂区现有产品编制《突发环境事件应急预案》及《风险评估报告》，另外还要做到以下几点： ①建立定时巡查制度，对各漏点：法兰、门、泵、仪表、管道、设备等相连接之处，定时检查记录，建立台帐：对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施； ②严格按照《建筑物防雷设计规范》、《工业与民用电力装置的接地设计规范》设置防雷击、防静电系统； ③加强操作人员业务培训，同位人员必熟管线分布和阀门用途，定期检查管道密封性能等。 6、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）以及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰类目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制和淘汰类项目。 本项目属于N7721水污染治理/N7722大气污染治理项目，属于民生、环境保护基础设施项目清单（具体清单见附件）中的项目，不属于《关于加强建设项目环境影响评价区域限批管理的通知》江苏省环保厅2018年5月18日中限批内容。 因此本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 7、选址合理性分析 本项目位于连云港化工产业园区江苏地浦科技股份有限公司厂区内，用地性质为工业用地，符合开发区用地规划。 8、总量控制分析 提升改造后项目污染物排放情况见表7-8。 表7-8 改造后项目总量控制指标表 项目; 污染物名称; 现有工程批复总量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 技改前后增减量. 本项目 产生量; 本项目 削减量; 本项目 排放量. 水污染物; 废水量; 19872.15; -; -; -; 13852.15; 6020; -13852.15. COD; 12.614; -; -; -; 11.41; 1.204; -11.41. 氨氮; 0.184; -; -; -; 0.114; 0.07; -0.114. TP; 0.0206; -; -; -; 0.01458; 0.00602; -0.01458. SS; 2.623; -; -; -; 1.863; 0.76; -1.863. 2，4-二硝基氯苯; 0.095; -; -; -; 0.09199; 0.00301; -0.09199. 对硝基氯苯; 0.095; -; -; -; 0.09199; 0.00301; -0.09199. 硝基苯类; 0.03; -; -; -; 0.018; 0.012; -0.018. 氯苯; 0.019; -; -; -; 0.0178; 0.0012; -0.0178. AOX; 0.0441; -; -; -; 0.03808; 0.00602; -0.03808. 硫化物; 0.0190288; -; -; -; 0.0190288; -; -0.0190288. 大气污染物; SO2; 0.15; -; -; -; -; 0.15; -. 烟尘; 0.3; -; -; -; -; 0.3; -. 氮氧化物; 2.95; -; -; -; -; 2.95; -. 2，4-二硝基氯苯; 0.084; -; -; -; 0.08; 0.004; -0.08. 硫化氢; 0.49; -; -; 0.006; 0.49; 0.006; -0.484. 氨气; 3.59; -; -; 0.01; 3.59; 0.01; -3.58. 硫酸雾; 0.13; -; -; 0.016; -; 0.146; +0.016. 粉尘（染料尘）; 0.597; -; -; -; 0.597; -; -0.597. 对硝基氯苯; 0.004; -; -; -; -; 0.004; -. 氯苯; 0.002; -; -; -; -; 0.002; -. VOCs; 0.09; -; -; 0.0207; 0.08; 0.0307; -0.0593. 备注：改建后企业保留年产17000吨2,4-二硝基氯苯项目、硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目，全厂废气排放量中SO2、NOx、烟尘排放量即为硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目废气排放量，全厂废气排放量中2，4-二硝基氯苯、硫化氢、氨气、硫酸雾、对硝基氯苯、氯苯、VOCs排放量即为2,4-二硝基氯苯项目废气排放量。废水全厂排放量即为2,4-二硝基氯苯项目废水排放量。 9、环境监测计划 （1）验收监测 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令 第682号），本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。环境保护行政主管部门应当将建设项目有关环境违法信息记入社会诚信档案，及时向社会公开违法者名单。 （2）常规监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应按照最新的监测方案开展检测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。 应按照规定对污染物排放情况进行监测，因此，除了环保主管部门的监督监测外，公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况。营运期的常规监测内容应符合实际生产现状，公司在制度监测计划应充分考虑各类污染物排放情况，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。具体见表7-9。 表7-9 常规环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废气; 2,4-二硝基氯苯车间排气筒; 氮氧化物、硫酸雾、氯苯、VOCs; 半年一次. 2#排气筒; NH3、硫化氢、氯苯、VOCs; 半年一次. 废水; 污水排口; COD、SS、氨氮、总磷、硝基苯类、氯苯类、对硝基氯苯、2，4-二硝基氯苯; 半年一次. 雨水排口; COD、SS; 每年一次. 噪声; 四周厂界外1米; 连续等效A声级; 每季度一次. 10、环保“三同时”验收一览表 本项目总投资200万元，其中环保投资135万元，占总投资的67.5%。具体环保投资估算及“三同时”验收一览表，见表7-10。 表7-10 本项目环保“三同时”验收一览表 项目名称; 废水、废气提标改造项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 备注; 完成 时间. 废气; 2,4-二硝基氯苯车间; 氮氧化物、硫酸雾、对硝基氯苯等; 一级旋板式冷凝+套管冷凝+二级水吸收+三级碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m排气筒; 氮氧化物、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）二级标准；氯苯类、VOCs废气满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1排放标准; 40; /; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行. 罐区; 对硝基氯苯、氯苯、硫酸雾等; 一级活性炭吸附+1#20m排气筒（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）; /. 危废仓库; 氯苯、硫酸雾等; 三级碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m排气筒（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）; /. 废酸回收工段; 氮氧化物、对硝基氯苯、硫酸雾、氯苯等; 四级碱吸收; 5. 污水站; 氨、硫化氢、氯苯; 四级碱吸收（利用现有）+2#20m排气筒; 氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、氯苯、VOCs满足《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1; 10; /. 废水; 生产废水; COD、SS、氨氮、总磷、硝基苯类、氯苯类、对硝基氯苯、2，4-二硝基氯苯、盐分; 1个中间水罐、3个活性炭吸附罐、泵等; 园区污水处理站接管标准; 30; /. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、设备减振; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 10. 固废; 营运期; 废活性炭、废盐委托有资质单位处理; 20. 绿化; —; —. 环境管理（机构、监测能力等）; —; —; —. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 厂区雨水收集系统进行改造; 雨水沟渠盖板规范化设置，雨水明渠防渗处理，同时将初期雨水收集池及雨水总排口手动阀门为自动阀门实现对初期雨水精准管控; 20. 总量平衡方案; 废气：硫化氢0.006t/a、氨0.01t/a、硫酸雾0.016t/a、VOCs0.0207 t/a；水污染物总量指标已含入工业园区污水处理厂的总量指标中；固废外排量为0。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; —; —. 环保投资合计; 135.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果（含生态）

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 2,4-二硝基氯苯产品硝化、萃取、预水洗 | - 氮氧化物、对硝基氯苯、硫酸雾、氯苯、VOCS等 | 一级旋板式冷凝器+套管冷凝+二级水吸收+三级用碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m排气筒排放 | 达标 |
|  | 罐区 | - 对硝基氯苯、氯苯、VOCS | 一级活性炭吸附+1#20m排气筒（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用） |  |
|  | 危废仓库 | - 硫酸雾、氯苯、VOCS等 | 三级碱液吸收+一级活性炭吸附+1#20m排气筒（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用） |  |
|  | 废酸回收工段 | - 氮氧化物、对硝基氯苯、硫酸雾、氯苯、VOCS等 | 四级碱液吸收+2#20m排气筒 |  |
|  | 污水站 | - 氨、硫化氢、氯苯 | 四级碱液吸收+2#20m排气筒（与废酸回收工段共用） |  |
| 水污染物 | 生活污水、初期雨水、设备及地面冲洗水、蒸发析盐冷凝水等 | COD、SS、氨氮、总磷、硝基苯类、氯苯类、对硝基氯苯、2，4-二硝基氯苯、盐分 | 废水采用“调节+铁碳微电解+芬顿氧化+管标中和沉淀+生化处理：生化调节+水解酸化+接触氧化工艺+二沉池+混凝沉淀+活性炭吸附”工艺处理，达到园区污水处理厂集中处理接准，排入污水管网。 | 达标 |
| 固 废 | MVR蒸发析盐 | 废盐 | 委托有资质单位填埋处理 | 零排放 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位焚烧处理 |  |
|  | 污水站 | 废活性炭 | 委托有资质单位焚烧处理 |  |
| 噪声 | 建设项目高噪声设备主要为污泥脱水机组风机、脱水压滤机、风机及各类泵类等。经隔声及距离衰减后，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | - |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 搞好厂区的绿化工作。在厂界四周、道路两侧均种植花草、树木；并在厂区内设置绿化带，承建绿色花廊，美化生活环境。这样可使遭破坏的生态环境得到一定程度的恢复。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论 江苏地浦科技股份有限公司拟投资200万元在连云港化工产业园区江苏地浦科技股份有限公司厂区内建设废水废气提标改造项目，经过对项目工程内容、污染治理措施、周围环境状况、项目的环境影响等综合分析得出以下评价结论： 1、产业政策相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）以及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰类目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制和淘汰类项目，为允许类。 本项目目前已通过灌南县行政审批局备案，项目代码：2019-320724-77-03-618439。 2、规划相符性 园区产业定位近期规划为以纺织染料、农药、生物制药及高科技精细化工等“中间”产品为主的化工产业区。企业主要产品为2,4-二硝基氯苯，属于农药中间体，且现有项目已取得环评批复和相应的环保验收批复。本项目是企业现有产品配套的废水、废气处理项目，是在现有废水、废气处理系统的基础上进行改造升级，因此符合园区的产业定位。 3、项目与“三线一单”控制要求的相符性 本项目不位于连云港市生态红线保护区域内，符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。 环境质量底线：根据区划环境质量现状分析，项目所在区域环境质量良好。大气中PM2.5超标，项目所在区域为环境空气质量为不达标区，为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》和《灌南县“打赢蓝天保卫战”2018年工作计划》等，工作计划中提出了改善灌南县环境空气质量的重点工程，通过采取一系列措施后，项目所在区域环境质量可以得到进一步改善。地表水中沂南小河水质符合Ⅲ类标准要求，灌河符合Ⅳ类标准要求。 资源利用上线：拟建项目在江苏地浦科技股份有限公司厂区内进行，工程占地不会改变区域土地利用现状格局，符合土地资源利用上线要求。项目新增设备用电量较小，不会影响区域电力资源使用情况。 负面清单：拟建项目不属于负面清单规定的禁止和限制的建设项目。 本项目建设总体符合“三线一单”的要求。 4、与灌南县区域限批要求相符性分析 江苏省环境保护厅于2018年4月4日发布了《关于对灌南县实施区域限批的函》，函中“暂停除环保基础设施类项目和民生类项目外的所有建设项目环评文件审批”。 本项目为废水、废气提升改造项目，属于环保基础设施类项目，因此，不属于区域限批类项目，与灌南县区域限批要求相符。 5、污染物达标排放可行性 本项目2,4-二硝基氯苯产品硝化、萃取、预水洗工序废气“一级旋板式冷凝器（新增）+套管冷凝+二级水吸收+三级用碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒排放。2,4-二硝基氯苯成品罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐、危废仓库原环评考虑为无组织废气，本次废气提升改造后，2,4-二硝基氯苯储罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐废气经“一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用），危废仓库废气经“三级用碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经1#20m排气筒高空排放（和2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）。其中氮氧化物和硫酸雾废气去除效率与原环评一致，氮氧化物和硫酸雾排放状况均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）二级标准；氯苯类、VOCs废气排放状况满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1排放标准。 废酸回收工段蒸馏废气废气处理装置进行提升改造，新增二级碱液吸收。改造后废气处理装置为“四级用碱液吸收”处理后经2#20m排气筒排放。氮氧化物、硫酸雾、对硝基氯苯、氯苯、2,4-二硝基氯苯废气去除效率与原环评及修编一致，氮氧化物和硫酸雾排放状况均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297–1996）二级标准；氯苯类、VOCs废气排放状况满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1排放标准。 拟对污水站调节池、收集池、水解酸化池、污泥池等产生恶臭气体的部位加盖密闭收集后引至“四级碱吸收”装置进行处理后经2#20m排气筒高空排放（与废酸回收工段共用）。处理后的氨、硫化氢废气排放状况满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准的要求。其中氯苯类、VOCs废气排放状况满足《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1排放标准。 本次新增噪声源产生噪声较小，能确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 项目运营期产生的固废均安全有效处置，对外环境影响较小。 6、总量控制 本项目在采取了有效的污染控制措施后，各污染物总量控制情况如下： ⑴大气污染物 本项目将原有无组织排放的罐区废气、危废仓库废气、污水站废气等集中收集处理后有组织排放，故本项目建成后，新增部分无组织废气收集处理后的污染物排放总量，其他污染物总量仍按原环评中总量指标申请，指标如下： 本项目大气污染物：硫化氢0.006t/a、氨0.01t/a、硫酸雾0.016t/a、VOCs0.0207 t/a； 全厂大气污染物：二氧化硫0.15t/a、烟尘0.3t/a、氮氧化物2.95t/a、氨0.01t/a、硫化氢0.006t/a、2，4-二硝基氯苯0.004t/a、硫酸雾0.146t/a、对硝基氯苯0.004t/a、氯苯0.002t/a、VOCs0.0307 t/a； ⑵水污染物 本次提升改造现有污水处理站，企业废水经预处理后进厂区污水处理站处理后满足园区污水厂接管标准后进园区污水厂集中处理。本次提升改造后各废水污染物总量均有所减少，总量指标可在原环评总量指标中平衡解决。本项目废水经预处理后各污染物排放指标如下： 接管考核量：废水量6020m3/a、COD1.204t/a、SS 0.76t/a、氨氮0.07t/a、总磷0.00602t/a、硝基苯类0.012 t/a、氯苯0.0012t/a、AOX0.00602t/a、对硝基氯苯0.00301t/a、2,4-二硝基氯苯0.00301t/a； 最终排放量为：废水量6020m3/a、COD0.301t/a、SS0.4214t/a、氨氮0.0301t/a、总磷0.00301t/a、硝基苯类0.012 t/a、氯苯0.0012t/a、AOX0.00602t/a、对硝基氯苯0.00301t/a、2,4-二硝基氯苯0.00301t/a。 ⑶固废 固废：零排放。 全厂污染物排放总量见表9-1。 表9-1 全厂污染物总量申请情况表(t/a) 项目; 污染物名称; 现有工程批复总量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 技改前后增减量. 本项目 产生量; 本项目 削减量; 本项目 排放量. 水污染物; 废水量; 19872.15; -; -; -; 13852.15; 6020; -13852.15. COD; 12.614; -; -; -; 11.41; 1.204; -11.41. 氨氮; 0.184; -; -; -; 0.114; 0.07; -0.114. TP; 0.0206; -; -; -; 0.01458; 0.00602; -0.01458. SS; 2.623; -; -; -; 1.863; 0.76; -1.863. 2，4-二硝基氯苯; 0.095; -; -; -; 0.09199; 0.00301; -0.09199. 对硝基氯苯; 0.095; -; -; -; 0.09199; 0.00301; -0.09199. 硝基苯类; 0.03; -; -; -; 0.018; 0.012; -0.018. 氯苯; 0.019; -; -; -; 0.0178; 0.0012; -0.0178. AOX; 0.0441; -; -; -; 0.03808; 0.00602; -0.03808. 硫化物; 0.0190288; -; -; -; 0.0190288; -; -0.0190288. 大气污染物; SO2; 0.15; -; -; -; -; 0.15; -. 烟尘; 0.3; -; -; -; -; 0.3; -. 氮氧化物; 2.95; -; -; -; -; 2.95; -. 2，4-二硝基氯苯; 0.084; -; -; -; 0.08; 0.004; -0.08. 硫化氢; 0.49; -; -; 0.006; 0.49; 0.006; -0.484. 氨气; 3.59; -; -; 0.01; 3.59; 0.01; -3.58. 硫酸雾; 0.13; -; -; 0.016; -; 0.146; +0.016. 粉尘（染料尘）; 0.597; -; -; -; 0.597; -; -0.597. 对硝基氯苯; 0.004; -; -; -; -; 0.004; +0.027. 氯苯; 0.002; -; -; -; -; 0.002; +0.0095. VOCs; 0.09; -; -; 0.0207; 0.08; 0.0307; -0.0593. 备注：改建后企业保留年产17000吨2,4-二硝基氯苯项目、硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目，全厂废气排放量中SO2、NOx、烟尘排放量即为硫酸浓缩工序热源环保提升改造项目废气排放量，全厂废气排放量中2，4-二硝基氯苯、硫化氢、氨气、硫酸雾、对硝基氯苯、氯苯、VOCs排放量即为2,4-二硝基氯苯项目废气排放量。废水全厂排放量即为2,4-二硝基氯苯项目废水排放量。 综上所述，本项目为废水、废气环保提升改造项目，项目建设符合国家和地方产业政策，建成后有较高的环境效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，废水、废气、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；在工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，江苏地浦科技股份有限公司废水废气环保提升改造项目的建设是可行的。 二、环保要求及建议 （1）加强系统监控管理，保证废水处理效率。 （2）优化设备、管线布置，降低噪声影响； （3）做好污水站的防渗，防止污水渗漏污染周围地下水； （4）项目应确保按照环评要求做好各项污染治理工作，保证生产中产生各污染物达标排放； （5）设计施工应严格按规程，设备的选型要严格把关，生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 （6）根据《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》(苏办〔2019〕96号)，本项目需进行安全论证。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 项目委托书 附件2 声明 附件3 项目备案证 附件4 项目环评批复及验收 附件5 企业环保信用承诺书 附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目四邻状况及周围500米范围土地利用现状图 附图3 建设项目平面布置图 附图4建设项目所在区域生态红线保护规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日